## Çalışma Sayfası1
LABEL | DESCRIPTION_TR | DESCRIPTION_EN | DESCRIPTION_DE | DESCRIPTION_FR | DESCRIPTION_IT | DESCRIPTION_ES | DESCRIPTION_RU | Aciklama_TR | Aciklama_EN | Aciklama_DE | Aciklama_FR | Aciklama_IT | Aciklama_ES | Aciklama_RU | Olasi_Hata_Nedeni_TR | Olasi_Hata_Nedeni_EN | Olasi_Hata_Nedeni_DE | Olasi_Hata_Nedeni_FR | Olasi_Hata_Nedeni_IT | Olasi_Hata_Nedeni_ES | Olasi_Hata_Nedeni_RU
A01 | Kompresör 1 Alçak Basınç Swıtch Alarm | C1 Low Pressure Switch Alarm | C1 Niederdruckschalter Alarm | C1 Alarme de pression basse | C1 Allarme bassa pressione | C1 Alarma de baja presión | C1 Сигнал низкого давления | sistem Gazı eksik olabilir - Kışın egzost tarafı bataryada buzlanma olabilir | System gas may be low - Exhaust side may be frozen in winter | Systemgas möglicherweise niedrig - Auslassseite kann im Winter vereist sein | Le gaz du système peut être faible - côté d'échappement gelé en hiver | Il gas del sistema potrebbe essere basso - lato di scarico congelato in inverno | El gas del sistema puede ser bajo - lado de escape congelado en invierno | Газ в системе может быть низким - сторона выхлопа может быть заморожена зимой | sistem Gazı eksik olabilir - Kışın egzost tarafı bataryada buzlanma olabilir | System gas may be low - Exhaust side may be frozen in winter | Systemgas möglicherweise niedrig - Auslassseite kann im Winter vereist sein | Le gaz du système peut être faible - côté d'échappement gelé en hiver | Il gas del sistema potrebbe essere basso - lato di scarico congelato in inverno | El gas del sistema puede ser bajo - lado de escape congelado en invierno | Газ в системе может быть низким - сторона выхлопа может быть заморожена зимой
A02 | Kompresör 1 Yüksek Basınç Swıtch Alarm | C1 High Pressure Switch Alarm | C1 Hochdruckschalter Alarm | C1 Alarme de pression haute | C1 Allarme alta pressione | C1 Alarma de alta presión | C1 Сигнал высокого давления | Sistem Soğutucu Gazı fazla olabilir - Dış ortam çok sıcak olabilir | System refrigerant may be too high - Outdoor temperature may be too high | Systemkältemittel möglicherweise zu hoch - Außentemperatur möglicherweise zu hoch | Le gaz du système peut être trop élevé - température extérieure trop élevée | Il refrigerante del sistema potrebbe essere troppo alto - temperatura esterna troppo alta | El refrigerante del sistema puede ser demasiado alto - temperatura exterior demasiado alta | Система хладагента может быть слишком высокой - наружная температура может быть слишком высокой | Sistem Soğutucu Gazı fazla olabilir - Dış ortam çok sıcak olabilir | System refrigerant may be too high - Outdoor temperature may be too high | Systemkältemittel möglicherweise zu hoch - Außentemperatur möglicherweise zu hoch | Le gaz du système peut être trop élevé - température extérieure trop élevée | Il refrigerante del sistema potrebbe essere troppo alto - temperatura esterna troppo alta | El refrigerante del sistema puede ser demasiado alto - temperatura exterior demasiado alta | Система хладагента может быть слишком высокой - наружная температура может быть слишком высокой
A03 | Kompresör 1 Kompresör Genel Alarm | C1 Compressor Generic Alarm | C1 Kompressor Allgemeiner Alarm | C1 Alarme générale du compresseur | C1 Allarme generico compressore | C1 Alarma general del compresor | C1 Общая сигнализация компрессора | Kompresör sigorta atmış olabilir - kompresör genel alarm röle arızalı olabilir | Compressor fuse may have blown - general alarm relay may be faulty | Kompressor Sicherung könnte durchgebrannt sein - allgemeines Alarmrelais defekt | Le fusible du compresseur peut avoir sauté - le relais d'alarme général peut être défectueux | Il fusibile del compressore potrebbe essersi bruciato - il relè allarme generale potrebbe essere difettoso | El fusible del compresor podría haberse fundido - el relé de alarma general podría estar defectuoso | Предохранитель компрессора мог перегореть - реле общей сигнализации может быть неисправно | Kompresör sigorta atmış olabilir - kompresör genel alarm röle arızalı olabilir | Compressor fuse may have blown - general alarm relay may be faulty | Kompressor Sicherung könnte durchgebrannt sein - allgemeines Alarmrelais defekt | Le fusible du compresseur peut avoir sauté - le relais d'alarme général peut être défectueux | Il fusibile del compressore potrebbe essersi bruciato - il relè allarme generale potrebbe essere difettoso | El fusible del compresor podría haberse fundido - el relé de alarma general podría estar defectuoso | Предохранитель компрессора мог перегореть - реле общей сигнализации может быть неисправно
A04 | Üfleme Fan Termik Alarm | Vantilator Fan Thermal Alarm | Gebläse Thermischer Alarm | Alarme thermique du ventilateur | Allarme termico ventilatore | Alarma térmica del ventilador | Термальная сигнализация вентилятора | Fan termik ayar hatalı olabilir - Fan dönüş yönü hatalı olabilir - Fan sıkışma olabilir - fan sargısı yanmış olabilir - Fan Hava emişi yapamıyor olabilir | Fan thermal setting may be wrong - Fan rotation direction may be wrong - Fan may be blocked - Fan winding may be burnt - Fan may not be drawing air | Lüfter thermische Einstellung möglicherweise falsch - Lüfter Drehrichtung möglicherweise falsch - Lüfter blockiert - Lüfterwicklung verbrannt - Lüfter zieht möglicherweise keine Luft | Réglage thermique du ventilateur peut être incorrect - sens de rotation du ventilateur incorrect - ventilateur peut être bloqué - enroulement du ventilateur peut être brûlé - le ventilateur peut ne pas aspirer d'air | Impostazione termica del ventilatore potrebbe essere errata - direzione di rotazione del ventilatore errata - il ventilatore potrebbe essere bloccato - avvolgimento del ventilatore bruciato - il ventilatore potrebbe non aspirare aria | La configuración térmica del ventilador puede ser incorrecta - dirección de giro incorrecta - el ventilador puede estar bloqueado - el bobinado del ventilador puede estar quemado - el ventilador puede no aspirar aire | Настройка термостата вентилятора может быть неверной - направление вращения вентилятора неверное - вентилятор может быть заблокирован - обмотка вентилятора может быть сгоревшей - вентилятор может не втягивать воздух | Fan termik ayar hatalı olabilir - Fan dönüş yönü hatalı olabilir - Fan sıkışma olabilir - fan sargısı yanmış olabilir - Fan Hava emişi yapamıyor olabilir | Fan thermal setting may be wrong - Fan rotation direction may be wrong - Fan may be blocked - Fan winding may be burnt - Fan may not be drawing air | Lüfter thermische Einstellung möglicherweise falsch - Lüfter Drehrichtung möglicherweise falsch - Lüfter blockiert - Lüfterwicklung verbrannt - Lüfter zieht möglicherweise keine Luft | Réglage thermique du ventilateur peut être incorrect - sens de rotation du ventilateur incorrect - ventilateur peut être bloqué - enroulement du ventilateur peut être brûlé - le ventilateur peut ne pas aspirer d'air | Impostazione termica del ventilatore potrebbe essere errata - direzione di rotazione del ventilatore errata - il ventilatore potrebbe essere bloccato - avvolgimento del ventilatore bruciato - il ventilatore potrebbe non aspirare aria | La configuración térmica del ventilador puede ser incorrecta - dirección de giro incorrecta - el ventilador puede estar bloqueado - el bobinado del ventilador puede estar quemado - el ventilador puede no aspirar aire | Настройка термостата вентилятора может быть неверной - направление вращения вентилятора неверное - вентилятор может быть заблокирован - обмотка вентилятора может быть сгоревшей - вентилятор может не втягивать воздух
A05 | Dönüş Fan Termik Alarm | Aspirator Fan Thermal Alarm | Ansaugventilator Thermischer Alarm | Alarme thermique de l’aspirateur | Allarme termico aspiratore | Alarma térmica del aspirador | Термальная сигнализация всасывающего вентилятора | Fan termik ayar hatalı olabilir - Fan dönüş yönü hatalı olabilir - Fan sıkışma olabilir - fan sargısı yanmış olabilir - Fan Hava emişi yapamıyor olabilir | Fan thermal setting may be wrong - Fan rotation direction may be wrong - Fan may be blocked - Fan winding may be burnt - Fan may not be drawing air | Lüfter thermische Einstellung möglicherweise falsch - Lüfter Drehrichtung möglicherweise falsch - Lüfter blockiert - Lüfterwicklung verbrannt - Lüfter zieht möglicherweise keine Luft | Réglage thermique de l’aspirateur peut être incorrect - sens de rotation du ventilateur incorrect - ventilateur peut être bloqué - enroulement du ventilateur peut être brûlé - le ventilateur peut ne pas aspirer d'air | Impostazione termica dell’aspiratore potrebbe essere errata - direzione di rotazione errata - il ventilatore potrebbe essere bloccato - avvolgimento bruciato - il ventilatore potrebbe non aspirare aria | La configuración térmica del aspirador puede ser incorrecta - dirección de giro incorrecta - el ventilador puede estar bloqueado - el bobinado del ventilador puede estar quemado - el ventilador puede no aspirar aire | Настройка термостата всасывающего вентилятора может быть неверной - направление вращения неверное - вентилятор может быть заблокирован - обмотка может быть сгоревшей - вентилятор может не втягивать воздух | Fan termik ayar hatalı olabilir - Fan dönüş yönü hatalı olabilir - Fan sıkışma olabilir - fan sargısı yanmış olabilir - Fan Hava emişi yapamıyor olabilir | Fan thermal setting may be wrong - Fan rotation direction may be wrong - Fan may be blocked - Fan winding may be burnt - Fan may not be drawing air | Lüfter thermische Einstellung möglicherweise falsch - Lüfter Drehrichtung möglicherweise falsch - Lüfter blockiert - Lüfterwicklung verbrannt - Lüfter zieht möglicherweise keine Luft | Réglage thermique de l’aspirateur peut être incorrect - sens de rotation du ventilateur incorrect - ventilateur peut être bloqué - enroulement du ventilateur peut être brûlé - le ventilateur peut ne pas aspirer d'air | Impostazione termica dell’aspiratore potrebbe essere errata - direzione di rotazione errata
A06 | Vantilator Fan Motor Alarm | Vantilator Fan Motor Alarm | Ventilator Lüftermotor Alarm | Alarme moteur ventilateur soufflage | Allarme motore ventilatore di mandata | Alarma motor ventilador de impulsión | Сигнал тревоги мотора вентилятора подачи | Fan motor arızalı olabilir - motor aşırı ısınmış olabilir - fan dönmüyor olabilir. | Fan motor may be faulty - motor may be overheated - fan may not be running. | Lüftermotor defekt - Motor überhitzt - Lüfter läuft möglicherweise nicht. | Le moteur du ventilateur peut être défectueux - le moteur peut être surchauffé - le ventilateur peut ne pas fonctionner. | Il motore del ventilatore potrebbe essere guasto - il motore potrebbe essere surriscaldato - il ventilatore potrebbe non funzionare. | El motor del ventilador puede estar defectuoso - el motor puede estar sobrecalentado - el ventilador puede no funcionar. | Мотор вентилятора может быть неисправен - мотор может быть перегрет - вентилятор может не работать. | 0 | 1 | MANUAL |  | 1901.13 | MANUAL | ACTIVE
A07 | Aspirator Fan Motor Alarm | Aspirator Fan Motor Alarm | Aspirator Lüftermotor Alarm | Alarme moteur ventilateur retour | Allarme motore ventilatore di ritorno | Alarma motor ventilador de retorno | Сигнал тревоги мотора вентилятора возврата | Fan motor arızalı olabilir - motor aşırı ısınmış olabilir - fan dönmüyor olabilir. | Fan motor may be faulty - motor may be overheated - fan may not be running. | Lüftermotor defekt - Motor überhitzt - Lüfter läuft möglicherweise nicht. | Le moteur du ventilateur peut être défectueux - le moteur peut être surchauffé - le ventilateur peut ne pas fonctionner. | Il motore del ventilatore potrebbe essere guasto - il motore potrebbe essere surriscaldato - il ventilatore potrebbe non funzionare. | El motor del ventilador puede estar defectuoso - el motor puede estar sobrecalentado - el ventilador puede no funcionar. | Мотор вентилятора может быть неисправен - мотор может быть перегрет - вентилятор может не работать. | 0 | 1 | MANUAL |  | 1901.14 | MANUAL | ACTIVE
A08 | Üfleme Hava Filtre Kirlilik Alarm | Vantilator Air Filter Dirty Alarm | Gebläseluftfilter verschmutzt Alarm | Alarme de filtre à air sale | Allarme filtro aria sporco | Alarma filtro de aire sucio | Сигнал загрязнения фильтра воздуха | Üfleme hava filtresini değiştirin - filteler kirli değil ise filtre kirlilik switch ayarını yükseltin - filtre kirlilik alarm rölesini kontrol ve hava hortumlarını kontrol ediniz | Replace blower air filter - if filters are clean, raise filter dirt switch setting - check filter dirt alarm relay and air ducts | Bläserluftfilter ersetzen - wenn Filter sauber, erhöhen Sie den Schalterwert - Überprüfen Sie Filterdreckalarmrelais und Luftkanäle | Remplacer le filtre à air du ventilateur - si les filtres sont propres, augmenter le réglage du commutateur de saleté - vérifier le relais d'alarme du filtre et les conduits d'air | Sostituire il filtro dell'aria del ventilatore - se i filtri sono puliti, aumentare l'impostazione dello switch - controllare il relè di allarme del filtro e i condotti dell'aria | Reemplazar el filtro de aire del soplador - si los filtros están limpios, aumente la configuración del interruptor de suciedad - compruebe el relé de alarma del filtro y los conductos de aire | Замените фильтр воздуха вентилятора - если фильтры чистые, увеличьте настройку переключателя загрязнения - проверьте реле сигнализации фильтра и воздуховоды | Üfleme hava filtresini değiştirin - filteler kirli değil ise filtre kirlilik switch ayarını yükseltin - filtre kirlilik alarm rölesini kontrol ve hava hortumlarını kontrol ediniz | Replace blower air filter - if filters are clean, raise filter dirt switch setting - check filter dirt alarm relay and air ducts | Bläserluftfilter ersetzen - wenn Filter sauber, erhöhen Sie den Schalterwert - Überprüfen Sie Filterdreckalarmrelais und Luftkanäle | Remplacer le filtre à air du ventilateur - si les filtres sont propres, augmenter le réglage du commutateur de saleté - vérifier le relais d'alarme du filtre et les conduits d'air | Sostituire il filtro dell'aria del ventilatore - se i filtri sono puliti, aumentare l'impostazione dello switch - controllare il relè di allarme del filtro e i condotti dell'aria | Reemplazar el filtro de aire del soplador - si los filtros están limpios, aumente la configuración del interruptor de suciedad - compruebe el relé de alarma del filtro y los conductos de aire | Замените фильтр воздуха вентилятора - если фильтры чистые, увеличьте настройку переключателя загрязнения - проверьте реле сигнализации фильтра и воздуховоды
A09 | Dönüş Hava Filtre Kirlilik Alarm | Aspirator Air Filter Dirty Alarm | Ansaugluftfilter verschmutzt Alarm | Alarme de filtre à air sale | Allarme filtro aria sporco | Alarma filtro de aire sucio | Сигнал загрязнения фильтра воздуха | Dönüş hava filtresini değiştirin - filteler kirli değil ise filtre kirlilik switch ayarını yükseltin - filtre kirlilik alarm rölesini kontrol ve hava hortumlarını kontrol ediniz | Replace return air filter - if filters are clean, raise filter dirt switch setting - check filter dirt alarm relay and air ducts | Rückluftfilter ersetzen - wenn Filter sauber, erhöhen Sie den Schalterwert - Überprüfen Sie Filterdreckalarmrelais und Luftkanäle | Remplacer le filtre à air de retour - si les filtres sont propres, augmenter le réglage du commutateur de saleté - vérifier le relais d'alarme du filtre et les conduits d'air | Sostituire il filtro dell'aria di ritorno - se i filtri sono puliti, aumentare l'impostazione dello switch - controllare il relè di allarme del filtro e i condotti dell'aria | Reemplazar el filtro de aire de retorno - si los filtros están limpios, aumente la configuración del interruptor de suciedad - compruebe el relé de alarma del filtro y los conductos de aire | Замените фильтр возвратного воздуха - если фильтры чистые, увеличьте настройку переключателя загрязнения - проверьте реле сигнализации фильтра и воздуховоды | Dönüş hava filtresini değiştirin - filteler kirli değil ise filtre kirlilik switch ayarını yükseltin - filtre kirlilik alarm rölesini kontrol ve hava hortumlarını kontrol ediniz | Replace return air filter - if filters are clean, raise filter dirt switch setting - check filter dirt alarm relay and air ducts | Rückluftfilter ersetzen - wenn Filter sauber, erhöhen Sie den Schalterwert - Überprüfen Sie Filterdreckalarmrelais und Luftkanäle | Remplacer le filtre à air de retour - si les filtres sont propres, augmenter le réglage du commutateur de saleté - vérifier le relais d'alarme du filtre et les conduits d'air | Sostituire il filtro dell'aria di ritorno - se i filtri sono puliti, aumentare l'impostazione dello switch - controllare il relè di allarme del filtro e i condotti dell'aria | Reemplazar el filtro de aire de retorno - si los filtros están limpios, aumente la configuración del interruptor de suciedad - compruebe el relé de alarma del filtro y los conductos de aire | Замените фильтр возвратного воздуха - если фильтры чистые, увеличьте настройку переключателя загрязнения - проверьте реле сигнализации фильтра и воздуховоды
A10 | Taze Hava Filtre Kirlilik Alarm | Fresh Air Filter Dirty Alarm | Frischluftfilter verschmutzt Alarm | Alarme de filtre à air frais sale | Allarme filtro aria fresca sporco | Alarma filtro de aire fresco sucio | Сигнал загрязнения фильтра свежего воздуха | Taze hava filtresini değiştirin - filteler kirli değil ise filtre kirlilik switch ayarını yükseltin - filtre kirlilik alarm rölesini kontrol ve hava hortumlarını kontrol ediniz | Replace fresh air filter - if filters are clean, raise filter dirt switch setting - check filter dirt alarm relay and air ducts | Frischluftfilter ersetzen - wenn Filter sauber, erhöhen Sie den Schalterwert - Überprüfen Sie Filterdreckalarmrelais und Luftkanäle | Remplacer le filtre à air frais - si les filtres sont propres, augmenter le réglage du commutateur de saleté - vérifier le relais d'alarme du filtre et les conduits d'air | Sostituire il filtro dell'aria fresca - se i filtri sono puliti, aumentare l'impostazione dello switch - controllare il relè di allarme del filtro e i condotti dell'aria | Reemplazar el filtro de aire fresco - si los filtros están limpios, aumente la configuración del interruptor de suciedad - compruebe el relé de alarma del filtro y los conductos de aire | Замените фильтр свежего воздуха - если фильтры чистые, увеличьте настройку переключателя загрязнения - проверьте реле сигнализации фильтра и воздуховоды | Taze hava filtresini değiştirin - filteler kirli değil ise filtre kirlilik switch ayarını yükseltin - filtre kirlilik alarm rölesini kontrol ve hava hortumlarını kontrol ediniz | Replace fresh air filter - if filters are clean, raise filter dirt switch setting - check filter dirt alarm relay and air ducts | Frischluftfilter ersetzen - wenn Filter sauber, erhöhen Sie den Schalterwert - Überprüfen Sie Filterdreckalarmrelais und Luftkanäle | Remplacer le filtre à air frais - si les filtres sont propres, augmenter le réglage du commutateur de saleté - vérifier le relais d'alarme du filtre et les conduits d'air | Sostituire il filtro dell'aria fresca - se i filtri sono puliti, aumentare l'impostazione dello switch - controllare il relè di allarme del filtro e i condotti dell'aria | Reemplazar el filtro de aire fresco - si los filtros están limpios, aumente la configuración del interruptor de suciedad - compruebe el relé de alarma del filtro y los conductos de aire | Замените фильтр свежего воздуха - если фильтры чистые, увеличьте настройку переключателя загрязнения - проверьте реле сигнализации фильтра и воздуховоды
A11 | Dönüş Fan Hava Debi uyarı | Aspirator Air Flow Warning | Ansaugventilator Luftdurchfluss Warnung | Alerte débit d’air de l’aspirateur | Avviso portata aria aspiratore | Aviso de flujo de aire del aspirador | Предупреждение расхода воздуха всасывающего вентилятора | Taze hava filtre kirli olabilir - Fan devri düşük olabilir - fan warning set değeri çok yüksek olabilir - hava debi sensör arızalanmış olabilir - hava debi sensör hortumunda sorun olabilir | Fresh air filter may be dirty - Fan speed may be low - fan warning set value may be too high - air flow sensor may be faulty - air flow sensor tubing may have problem | Frischluftfilter möglicherweise schmutzig - Lüfterdrehzahl möglicherweise niedrig - Warnwert des Lüfters möglicherweise zu hoch - Luftstromsensor möglicherweise defekt - Luftstromsensorleitung könnte ein Problem haben | Le filtre à air frais peut être sale - La vitesse du ventilateur peut être faible - valeur de l'alerte du ventilateur peut être trop élevée - capteur de débit d’air défectueux - problème avec le tube du capteur de débit d’air | Il filtro dell’aria fresca potrebbe essere sporco - La velocità del ventilatore potrebbe essere bassa - valore di avviso del ventilatore potrebbe essere troppo alto - sensore portata aria potrebbe essere difettoso - problema tubo sensore portata aria | El filtro de aire fresco puede estar sucio - La velocidad del ventilador puede ser baja - valor de advertencia del ventilador puede ser demasiado alto - sensor de flujo de aire puede estar defectuoso - problema en el tubo del sensor de flujo de aire | Фильтр свежего воздуха может быть загрязнен - Скорость вентилятора может быть низкой - значение предупреждения вентилятора может быть слишком высоким - датчик расхода воздуха может быть неисправен - проблема с трубкой датчика расхода воздуха | Taze hava filtre kirli olabilir - Fan devri düşük olabilir - fan warning set değeri çok yüksek olabilir - hava debi sensör arızalanmış olabilir - hava debi sensör hortumunda sorun olabilir | Fresh air filter may be dirty - Fan speed may be low - fan warning set value may be too high - air flow sensor may be faulty - air flow sensor tubing may have problem | Frischluftfilter möglicherweise schmutzig - Lüfterdrehzahl möglicherweise niedrig - Warnwert des Lüfters möglicherweise zu hoch - Luftstromsensor möglicherweise defekt - Luftstromsensorleitung könnte ein Problem haben | Le filtre à air frais peut être sale - La vitesse du ventilateur peut être faible - valeur de l'alerte du ventilateur peut être trop élevée - capteur de débit d’air défectueux - problème avec le tube du capteur de débit d’air | Il filtro dell’aria fresca potrebbe essere sporco - La velocità del ventilatore potrebbe essere bassa - valore di avviso del ventilatore potrebbe essere troppo alto - sensore portata aria potrebbe essere difettoso - problema tubo sensore portata aria | El filtro de aire fresco puede estar sucio - La velocidad del ventilador puede ser baja - valor de advertencia del ventilador puede ser demasiado alto - sensor de flujo de aire puede estar defectuoso - problema en el tubo del sensor de flujo de aire | Фильтр свежего воздуха может быть загрязнен - Скорость вентилятора может быть низкой - значение
A12 | Üfleme Fan Hava Debi Uyarı | Blower Air Flow Warning | Gebläse Luftdurchfluss Warnung | Alerte débit d’air du ventilateur | Avviso portata aria ventilatore | Aviso de flujo de aire del ventilador | Предупреждение расхода воздуха вентилятора | Üfleme hava filtresi kirli olabilir - Fan devri düşük olabilir - fan warning set değeri çok yüksek olabilir - hava debi sensör arızalanmış olabilir - hava debi sensör hortumunda sorun olabilir | Blower air filter may be dirty - Fan speed may be low - fan warning set value may be too high - air flow sensor may be faulty - air flow sensor tubing may have problem | Gebläseluftfilter möglicherweise schmutzig - Lüfterdrehzahl möglicherweise niedrig - Warnwert des Lüfters möglicherweise zu hoch - Luftstromsensor möglicherweise defekt - Luftstromsensorleitung könnte ein Problem haben | Le filtre à air du ventilateur peut être sale - La vitesse du ventilateur peut être faible - valeur de l'alerte du ventilateur peut être trop élevée - capteur de débit d’air défectueux - problème avec le tube du capteur de débit d’air | Il filtro dell’aria del ventilatore potrebbe essere sporco - La velocità del ventilatore potrebbe essere bassa - valore di avviso del ventilatore potrebbe essere troppo alto - sensore portata aria potrebbe essere difettoso - problema tubo sensore portata aria | El filtro de aire del ventilador puede estar sucio - La velocidad del ventilador puede ser baja - valor de advertencia del ventilador puede ser demasiado alto - sensor de flujo de aire puede estar defectuoso - problema en el tubo del sensor de flujo de aire | Фильтр воздуха вентилятора может быть загрязнен - Скорость вентилятора может быть низкой - значение предупреждения вентилятора может быть слишком высоким - датчик расхода воздуха может быть неисправен - проблема с трубкой датчика расхода воздуха | Üfleme hava filtresi kirli olabilir - Fan devri düşük olabilir - fan warning set değeri çok yüksek olabilir - hava debi sensör arızalanmış olabilir - hava debi sensör hortumunda sorun olabilir | Blower air filter may be dirty - Fan speed may be low - fan warning set value may be too high - air flow sensor may be faulty - air flow sensor tubing may have problem | Gebläseluftfilter möglicherweise schmutzig - Lüfterdrehzahl möglicherweise niedrig - Warnwert des Lüfters möglicherweise zu hoch - Luftstromsensor möglicherweise defekt - Luftstromsensorleitung könnte ein Problem haben | Le filtre à air du ventilateur peut être sale - La vitesse du ventilateur peut être faible - valeur de l'alerte du ventilateur peut être trop élevée - capteur de débit d’air défectueux - problème avec le tube du capteur de débit d’air | Il filtro dell’aria del ventilatore potrebbe essere sporco - La velocità del ventilatore potrebbe essere bassa - valore di avviso del ventilatore potrebbe essere troppo alto - sensore portata aria potrebbe essere difettoso - problema tubo sensore portata aria | El filtro de aire del ventilador puede estar sucio - La velocidad del ventilador puede ser baja - valor de advertencia del ventilador puede ser demasiado alto - sensor de flujo de aire puede estar defectuoso - problema en el tubo del sensor de flujo de aire | Фильтр воздуха вентилятора может быть загрязнен - Скорость вентилятора может быть низкой - значение предупреждения вентилятора может быть слишком высоким - датчик расхода воздуха может быть неисправен - проблема с трубкой датчика расхода воздуха
A13 | Üfleme Fan Motor Aşırı Akım Alarm | Blower Fan Overcurrent Alarm | Gebläse Motor Überstrom Alarm | Alarme de surintensité du moteur du ventilateur | Allarme sovracorrente motore ventilatore | Alarma de sobrecorriente del motor del ventilador | Сигнал перегрузки вентилятора | Fan motoru aşırı akım yapıyor olabilir - Fan sargısı yanmış olabilir | Blower motor may be overcurrent - Fan winding may be burnt | Gebläsemotor könnte überlastet sein - Lüfterwicklung könnte verbrannt sein | Le moteur du ventilateur peut être en surintensité - Enroulement du ventilateur peut être brûlé | Il motore del ventilatore potrebbe essere sovracorrente - Avvolgimento del ventilatore potrebbe essere bruciato | El motor del ventilador puede estar en sobrecorriente - El bobinado del ventilador puede estar quemado | Двигатель вентилятора может быть перегружен - обмотка вентилятора может быть сгоревшей | Fan motoru aşırı akım yapıyor olabilir - Fan sargısı yanmış olabilir | Blower motor may be overcurrent - Fan winding may be burnt | Gebläsemotor könnte überlastet sein - Lüfterwicklung könnte verbrannt sein | Le moteur du ventilateur peut être en surintensité - Enroulement du ventilateur peut être brûlé | Il motore del ventilatore potrebbe essere sovracorrente - Avvolgimento del ventilatore potrebbe essere bruciato | El motor del ventilador puede estar en sobrecorriente - El bobinado del ventilador puede estar quemado | Двигатель вентилятора может быть перегружен - обмотка вентилятора может быть сгоревшей
A14 | Dönüş Fan Motor Aşırı Akım Alarm | Return Fan Overcurrent Alarm | Ansaugventilator Überstrom Alarm | Alarme de surintensité du moteur de l’aspirateur | Allarme sovracorrente motore aspiratore | Alarma de sobrecorriente del motor del aspirador | Сигнал перегрузки всасывающего вентилятора | Fan motoru aşırı akım yapıyor olabilir - Fan sargısı yanmış olabilir | Return fan motor may be overcurrent - Fan winding may be burnt | Ansaugventilatormotor könnte überlastet sein - Lüfterwicklung könnte verbrannt sein | Le moteur de l’aspirateur peut être en surintensité - Enroulement du ventilateur peut être brûlé | Il motore dell’aspiratore potrebbe essere sovracorrente - Avvolgimento del ventilatore potrebbe essere bruciato | El motor del aspirador puede estar en sobrecorriente - El bobinado del ventilador puede estar quemado | Двигатель всасывающего вентилятора может быть перегружен - обмотка вентилятора может быть сгоревшей | Fan motoru aşırı akım yapıyor olabilir - Fan sargısı yanmış olabilir - Fan çalışmıyor olabilir | Return fan motor may be overcurrent - Fan winding may be burnt - Fan not running | Ansaugventilatormotor könnte überlastet sein - Lüfterwicklung könnte verbrannt sein - Lüfter läuft nicht | Le moteur de l’aspirateur peut être en surintensité - Enroulement du ventilateur peut être brûlé - Ventilateur ne fonctionne pas | Il motore dell’aspiratore potrebbe essere sovracorrente - Avvolgimento del ventilatore potrebbe essere bruciato - Ventilatore non funziona | El motor del aspirador puede estar en sobrecorriente - El bobinado del ventilador puede estar quemado - Ventilador no funciona | Двигатель всасывающего вентилятора может быть перегружен - обмотка вентилятора может быть сгоревшей - вентилятор не работает
A15 | Kompresör 1 Motor Aşırı Akım Alarm | C1 Compressor Overcurrent Alarm | C1 Kompressor Überstrom Alarm | C1 Alarme de surintensité du compresseur | C1 Allarme sovracorrente compressore | C1 Alarma de sobrecorriente del compresor | C1 Сигнал перегрузки компрессора | Kompresör motoru aşırı akım yapıyor olabilir - Motor sargısı yanmış olabilir | C1 compressor motor may be overcurrent - Motor winding may be burnt | C1 Kompressormotor könnte überlastet sein - Motowicklung könnte verbrannt sein | Le moteur du compresseur C1 peut être en surintensité - Enroulement du moteur peut être brûlé | Il motore del compressore C1 potrebbe essere sovracorrente - Avvolgimento motore potrebbe essere bruciato | El motor del compresor C1 puede estar en sobrecorriente - Bobinado del motor puede estar quemado | Двигатель компрессора C1 может быть перегружен - обмотка мотора может быть сгоревшей | Kompresör motoru aşırı akım yapıyor olabilir - Motor sargısı yanmış olabilir | C1 compressor motor may be overcurrent - Motor winding may be burnt | C1 Kompressormotor könnte überlastet sein - Motowicklung könnte verbrannt sein | Le moteur du compresseur C1 peut être en surintensité - Enroulement du moteur peut être brûlé | Il motore del compressore C1 potrebbe essere sovracorrente - Avvolgimento motore potrebbe essere bruciato | El motor del compresor C1 puede estar en sobrecorriente - Bobinado del motor puede estar quemado | Двигатель компрессора C1 может быть перегружен - обмотка мотора может быть сгоревшей
A16 | Kompresör 1 Motor Faz Hatası Alarm | C1 Compressor Phase Fault Alarm | C1 Kompressor Phasenfehler Alarm | C1 Alarme de défaut de phase du compresseur | C1 Allarme difetto fase compressore | C1 Alarma de fallo de fase del compresor | C1 Сигнал ошибки фазы компрессора | Kompresör motoru faz hatası yapıyor olabilir - Motor çalışmıyor olabilir | C1 compressor motor phase fault - Motor not running | C1 Kompressormotor Phasenfehler - Motor läuft nicht | Le moteur du compresseur C1 défaut de phase - moteur ne fonctionne pas | Il motore del compressore C1 guasto di fase - Motore non funzionante | El motor del compresor C1 fallo de fase - Motor no funciona | Двигатель компрессора C1 ошибка фазы - мотор не работает | Kompresör motoru faz hatası yapıyor olabilir - Motor çalışmıyor olabilir | C1 compressor motor phase fault - Motor not running | C1 Kompressormotor Phasenfehler - Motor läuft nicht | Le moteur du compresseur C1 défaut de phase - moteur ne fonctionne pas | Il motore del compressore C1 guasto di fase - Motore non funzionante | El motor del compresor C1 fallo de fase - Motor no funciona | Двигатель компрессора C1 ошибка фазы - мотор не работает
A17 | Gaz Kaçak Alarm | Gas Leakage Alarm | Gasleckalarm | Alarme de fuite de gaz | Allarme perdita gas | Alarma de fuga de gas | Сигнал утечки газа | Sistemde muhtemel gaz kaçağı - emniyetli bir şekilde ortamdan uzaklaşın, ortamın havalandığından ve kimsenin ateş ile yaklaşmadığından emin olun | Possible gas leakage - evacuate area safely, ensure area ventilated and no one approaches with flame | Mögliche Gasleckage - Bereich sicher evakuieren, sicherstellen, dass der Bereich belüftet ist und niemand mit Feuer kommt | Fuite possible de gaz - évacuer la zone en toute sécurité, assurez-vous que la zone est ventilée et que personne n’approche avec une flamme | Possibile perdita di gas - evacuare l'area in sicurezza, assicurarsi che l'area sia ventilata e nessuno si avvicini con fiamma | Posible fuga de gas - evacuar el área de manera segura, asegurarse de que el área esté ventilada y nadie se acerque con llama | Возможная утечка газа - эвакуируйте зону безопасно, убедитесь, что зона проветрена и никто не подходит с огнем | Sistemde muhtemel gaz kaçağı - emniyetli bir şekilde ortamdan uzaklaşın, ortamın havalandığından ve kimsenin ateş ile yaklaşmadığından emin olun | Possible gas leakage - evacuate area safely, ensure area ventilated and no one approaches with flame | Mögliche Gasleckage - Bereich sicher evakuieren, sicherstellen, dass der Bereich belüftet ist und niemand mit Feuer kommt | Fuite possible de gaz - évacuer la zone en toute sécurité, assurez-vous que la zone est ventilée et que personne n’approche avec une flamme | Possibile perdita di gas - evacuare l'area in sicurezza, assicurarsi che l'area sia ventilata e nessuno si avvicini con fiamma | Posible fuga de gas - evacuar el área de manera segura, asegurarse de que el área esté ventilada y nadie se acerque con llama | Возможная утечка газа - эвакуируйте зону безопасно, убедитесь, что зона проветрена и никто не подходит с огнем
A18 | Kapı Switch Alarm | Door Switch Alarm | Türschalter Alarm | Alarme de switch de porte | Allarme interruttore porta | Alarma interruptor puerta | Сигнал дверного выключателя | Ünite kapısı açık olabilir - kapı switch arızalı olabilir - kapı switch alarm rölesi arızalı olabilir | Unit door may be open - door switch may be faulty - door switch alarm relay may be faulty | Gerätetür könnte offen sein - Türschalter könnte defekt sein - Türschalteralarmrelais defekt | La porte de l'unité peut être ouverte - l'interrupteur de porte peut être défectueux - le relais d'alarme de l'interrupteur de porte peut être défectueux | La porta dell'unità potrebbe essere aperta - interruttore porta potrebbe essere difettoso - relè allarme interruttore porta potrebbe essere difettoso | La puerta de la unidad puede estar abierta - el interruptor de puerta puede estar defectuoso - el relé de alarma del interruptor de puerta puede estar defectuoso | Дверь устройства может быть открыта - дверной выключатель может быть неисправен - реле сигнализации дверного выключателя может быть неисправно | Ünite kapısı açık olabilir - kapı switch arızalı olabilir - kapı switch alarm rölesi arızalı olabilir | Unit door may be open - door switch may be faulty - door switch alarm relay may be faulty | Gerätetür könnte offen sein - Türschalter könnte defekt sein - Türschalteralarmrelais defekt | La porte de l'unité peut être ouverte - l'interrupteur de porte peut être défectueux - le relais d'alarme de l'interrupteur de porte peut être défectueux | La porta dell'unità potrebbe essere aperta - interruttore porta potrebbe essere difettoso - relè allarme interruttore porta potrebbe essere difettoso | La puerta de la unidad puede estar abierta - el interruptor de puerta puede estar defectuoso - el relé de alarma del interruptor de puerta puede estar defectuoso | Дверь устройства может быть открыта - дверной выключатель может быть неисправен - реле сигнализации дверного выключателя может быть неисправно
E37 | CO2 Hava kalite sensör hata | CO2 Sensor Fail | CO2 Sensor Fehler | Échec du capteur CO2 | Errore sensore CO2 | Fallo sensor CO2 | Ошибка датчика CO2 | Sensör arızalı - sensor kablo kopuk veya bağlantı hatası - sensör skala ayarı hatalı | Sensor faulty - sensor cable broken or connection error - sensor scaling wrong | Sensor defekt - Sensorkabel gebrochen oder Anschlussfehler - Sensor Skalierung falsch | Capteur défectueux - câble du capteur cassé ou erreur de connexion - échelle du capteur incorrecte | Sensore difettoso - cavo sensore interrotto o errore di collegamento - scala sensore errata | Sensor defectuoso - cable del sensor roto o error de conexión - escala del sensor incorrecta | Датчик неисправен - кабель датчика оборван или ошибка соединения - масштабирование датчика неверное | Sensör arızalı - sensor kablo kopuk veya bağlantı hatası - sensör skala ayarı hatalı | Sensor faulty - sensor cable broken or connection error - sensor scaling wrong | Sensor defekt - Sensorkabel gebrochen oder Anschlussfehler - Sensor Skalierung falsch | Capteur défectueux - câble du capteur cassé ou erreur de connexion - échelle du capteur incorrecte | Sensore difettoso - cavo sensore interrotto o errore di collegamento - scala sensore errata | Sensor defectuoso - cable del sensor roto o error de conexión - escala del sensor incorrecta | Датчик неисправен - кабель датчика оборван или ошибка соединения - масштабирование датчика неверное
A19 | Kompresör 2 Alçak Basınç Switch Alarm | C2 Low Pressure Switch Alarm | C2 Niederdruckschalter Alarm | Alarme de pression basse C2 | Allarme interruttore pressione bassa C2 | Alarma interruptor baja presión C2 | C2 Сигнал низкого давления | Sistem Gazı eksik olabilir - Kışın egzost tarafı bataryada buzlanma olabilir(defrost süresi defrost sonlandırma sıcaklık ve defrost periyodu kontrol edilmeli) - Dış ortam çok soğuk olabilir - switch ayar değeri hatalı olabilir - defrost ısıtıcı çalışmıyor olabilir - alarm rölesi arızalı olabilir | System gas may be low - Exhaust side battery may be frozen in winter (check defrost time, defrost end temperature, and defrost period) - Outside temperature may be very low - switch setting may be wrong - defrost heater may not work - alarm relay may be faulty | Systemgas kann niedrig sein - Batterie auf der Abluftseite kann im Winter gefroren sein (Defrostzeit, Endtemperatur und Defrostperiode prüfen) - Außentemperatur kann sehr niedrig sein - Schaltereinstellung kann falsch sein - Abtauheizung funktioniert möglicherweise nicht - Alarmlrelais defekt | Le gaz du système peut être faible - la batterie côté extraction peut être gelée en hiver (vérifier la durée de dégivrage, la température de fin de dégivrage et la période de dégivrage) - la température extérieure peut être très basse - le réglage de l'interrupteur peut être incorrect - le chauffage de dégivrage peut ne pas fonctionner - relais d'alarme peut être défectueux | Il gas del sistema potrebbe essere basso - La batteria lato scarico può essere congelata in inverno (controllare tempo di sbrinamento, temperatura di fine sbrinamento e periodo di sbrinamento) - La temperatura esterna può essere molto bassa - impostazione switch errata - riscaldatore sbrinamento potrebbe non funzionare - relè allarme potrebbe essere guasto | El gas del sistema puede ser bajo - La batería del lado de escape puede estar congelada en invierno (verificar tiempo de descongelación, temperatura final de descongelación y período de descongelación) - La temperatura exterior puede ser muy baja - ajuste del interruptor puede ser incorrecto - calefactor de descongelación puede no funcionar - relé de alarma puede estar defectuoso | Система может быть с низким газом - батарея со стороны выхлопа может замерзнуть зимой (проверить время размораживания, температуру окончания размораживания и период размораживания) - температура на улице может быть очень низкой - настройка переключателя может быть неправильной - нагреватель оттайки может не работать - реле тревоги может быть неисправно | Sistem Gazı eksik olabilir - Kışın egzost tarafı bataryada buzlanma olabilir(defrost süresi defrost sonlandırma sıcaklık ve defrost periyodu kontrol edilmeli) - Dış ortam çok soğuk olabilir - switch ayar değeri hatalı olabilir - defrost ısıtıcı çalışmıyor olabilir - alarm rölesi arızalı olabilir | System gas may be low - Exhaust side battery may be frozen in winter (check defrost time, defrost end temperature, and defrost period) - Outside temperature may be very low - switch setting may be wrong - defrost heater may not work - alarm relay may be faulty | Systemgas kann niedrig sein - Batterie auf der Abluftseite kann im Winter gefroren sein (Defrostzeit, Endtemperatur und Defrostperiode prüfen) - Außentemperatur kann sehr niedrig sein - Schaltereinstellung kann falsch sein - Abtauheizung funktioniert möglicherweise nicht - Alarmlrelais defekt | Le gaz du système peut être faible - la batterie côté extraction peut être gelée en hiver (vérifier la durée de dégivrage, la température de fin de dégivrage et la période de dégivrage) - la température extérieure peut être très basse - le réglage de l'interrupteur peut être incorrect - le chauffage de dégivrage peut ne pas fonctionner - relais d'alarme peut être défectueux | Il gas del sistema potrebbe essere basso - La batteria lato scarico può essere congelata in inverno (controllare tempo di sbrinamento, temperatura di fine sbrinamento e periodo di sbrinamento) - La temperatura esterna può essere molto bassa - impostazione switch errata - riscaldatore sbrinamento potrebbe non funzionare - relè allarme potrebbe essere guasto | El gas del sistema puede ser bajo - La batería del lado de escape puede estar congelada en invierno (verificar tiempo de descongelación, temperatura final de descongelación y período de descongelación) - La temperatura exterior puede ser muy baja - ajuste del interruptor puede ser incorrecto - calefactor de descongelación puede no funcionar - relé de alarma puede estar defectuoso | Система может быть с низким газом - батарея со стороны выхлопа может замерзнуть зимой (проверить время размораживания, температуру окончания размораживания и период размораживания) - температура на улице может быть очень низкой - настройка переключателя может быть неправильной - нагреватель оттайки может не работать - реле тревоги может быть неисправно
A20 | Kompresör 2 Yüksek Basınç Switch Alarm | C2 High Pressure Switch Alarm | C2 Hochdruckschalter Alarm | Alarme de pression haute C2 | Allarme interruttore pressione alta C2 | Alarma interruptor alta presión C2 | C2 Сигнал высокого давления | Sistem Soğutucu Gazı Fazla olabilir - Dış ortam çok sıcak olabilir - switch ayar değeri hatalı olabilir - Drayer tıkalı olabilir - fan hava debisi yetersiz olabilir - alarm rölesi arızalı olabilir | System refrigerant gas may be high - Outside temperature may be very high - switch setting may be wrong - Dryer may be blocked - Fan air flow insufficient - Alarm relay may be faulty | Systemkältemittel kann hoch sein - Außentemperatur kann sehr hoch sein - Schaltereinstellung kann falsch sein - Trockner kann blockiert sein - Lüfterluftstrom unzureichend - Alarmlrelais kann defekt sein | Le gaz réfrigérant du système peut être élevé - La température extérieure peut être très élevée - le réglage de l'interrupteur peut être incorrect - le sécheur peut être bloqué - le débit d'air du ventilateur insuffisant - le relais d'alarme peut être défectueux | Il gas refrigerante del sistema potrebbe essere alto - La temperatura esterna può essere molto alta - impostazione switch errata - essiccatore potrebbe essere bloccato - flusso d'aria del ventilatore insufficiente - relè di allarme potrebbe essere guasto | El gas refrigerante del sistema puede ser alto - La temperatura exterior puede ser muy alta - ajuste del interruptor puede ser incorrecto - el secador puede estar bloqueado - flujo de aire del ventilador insuficiente - relé de alarma puede estar defectuoso | Система хладагента может быть высокой - температура на улице может быть очень высокой - настройка переключателя может быть неправильной - сушилка может быть заблокирована - воздушный поток вентилятора недостаточен - реле тревоги может быть неисправно | Sistem Soğutucu Gazı Fazla olabilir - Dış ortam çok sıcak olabilir - switch ayar değeri hatalı olabilir - Drayer tıkalı olabilir - fan hava debisi yetersiz olabilir - alarm rölesi arızalı olabilir | System refrigerant gas may be high - Outside temperature may be very high - switch setting may be wrong -
A20 | Fan air flow insufficient - Alarm relay may be faulty | Systemkältemittel kann hoch sein - Lüfterluftstrom unzureichend - Alarmlrelais kann defekt sein | Le gaz réfrigérant du système peut être élevé - Débit d'air du ventilateur insuffisant - Relais d'alarme peut être défectueux | Il gas refrigerante del sistema potrebbe essere alto - Flusso d'aria del ventilatore insufficiente - Relè di allarme potrebbe essere guasto | El gas refrigerante del sistema puede ser alto - Flujo de aire del ventilador insuficiente - Relé de alarma puede estar defectuoso | Система хладагента может быть высокой - Воздушный поток вентилятора недостаточен - Реле тревоги может быть неисправно | 0 | 1 | MANUAL |  | 1903.07 | MANUAL | ACTIVE
A21 | C2 Kompresör Genel Alarm | C2 Compressor Generic Alarm | C2 Kompressor Generischer Alarm | Alarme général du compresseur C2 | Allarme generico compressore C2 | Alarma genérica del compresor C2 | C2 Генеральная сигнализация компрессора | Kompresör sigorta atmış olabilir - kompresör genel alarm röle arızalı olabilir | Compressor fuse may have blown - compressor general alarm relay may be faulty | Kompressorsicherung könnte durchgebrannt sein - Kompressor-Generalarmrelais defekt | Le fusible du compresseur peut avoir sauté - le relais d'alarme général du compresseur peut être défectueux | Il fusibile del compressore potrebbe essersi bruciato - relè allarme generale del compressore potrebbe essere guasto | El fusible del compresor puede haber saltado - el relé de alarma general del compresor puede estar defectuoso | Предохранитель компрессора может быть перегорел - Реле общей сигнализации компрессора может быть неисправно | Kompresör sigorta atmış olabilir - kompresör genel alarm röle arızalı olabilir | Compressor fuse may have blown - compressor general alarm relay may be faulty | Kompressorsicherung könnte durchgebrannt sein - Kompressor-Generalarmrelais defekt | Le fusible du compresseur peut avoir sauté - le relais d'alarme général du compresseur peut être défectueux | Il fusibile del compressore potrebbe essersi bruciato - relè allarme generale del compressore potrebbe essere guasto | El fusible del compresor puede haber saltado - el relé de alarma general del compresor puede estar defectuoso | Предохранитель компрессора может быть перегорел - Реле общей сигнализации компрессора может быть неисправно
E38 | Kompresör 2 Basma Basıncı Yüksek | C2 Discharge Pressure High Alarm | C2 Hochdruckalarm | Alarme de pression de refoulement élevée C2 | Allarme pressione di scarico alta C2 | Alarma alta presión de descarga C2 | C2 Сигнал высокого давления нагнетания | Sistem Gaz miktarı fazla - elektronik exp valf ayarı hatalı - Kış modunda Üfleme hava debi yetersiz veya filtre kirli - Yaz modunda dönüş fan çalışmıyor veya devri düşük - filtre kirli olabilir. Bataryalarda kirlenme olabilir. | System gas amount may be high - electronic expansion valve setting may be wrong - In heating mode, supply air flow insufficient or filter dirty - In cooling mode, return fan not running or low speed - filter may be dirty. Coils may be dirty. | Systemgasmenge kann hoch sein - elektronische Expansionsventileinstellung möglicherweise falsch - Im Heizmodus unzureichender Zuluftvolumenstrom oder verschmutzter Filter - Im Kühlmodus Rückluftventilator läuft nicht oder Geschwindigkeit zu niedrig - Filter möglicherweise verschmutzt. Batterien können verschmutzt sein. | La quantité de gaz du système peut être élevée - réglage du clapet d'expansion électronique peut être incorrect - En mode chauffage, débit d'air insuffisant ou filtre sale - En mode refroidissement, ventilateur de retour ne fonctionne pas ou vitesse faible - le filtre peut être sale. Les batteries peuvent être sales. | La quantità di gas del sistema potrebbe essere alta - impostazione valvola di espansione elettronica potrebbe essere errata - In modalità riscaldamento flusso d'aria insufficiente o filtro sporco - In modalità raffreddamento ventola di ritorno non funzionante o bassa velocità - filtro sporco possibile. Batterie sporche. | La cantidad de gas del sistema puede ser alta - la configuración de la válvula de expansión electrónica puede ser incorrecta - En modo calefacción, caudal de aire insuficiente o filtro sucio - En modo refrigeración, ventilador de retorno no funciona o velocidad baja - filtro sucio. Bobinas pueden estar sucias. | Количество газа в системе может быть высокой - электронная регулировка клапана расширения может быть неправильной - В режиме обогрева недостаточный расход воздуха или фильтр загрязнен - В режиме охлаждения вентилятор возврата не работает или низкая скорость - фильтр может быть грязным. Батареи могут быть загрязнены. | 0 | 1 | MANUAL |  | 1904.09 | MANUAL | ACTIVE
E39 | Kompresör 2 Basma Basıncı Düşük | C2 Discharge Pressure Low Alarm | C2 Niederdruckalarm | Alarme de basse pression de refoulement C2 | Allarme pressione di scarico bassa C2 | Alarma baja presión de descarga C2 | C2 Сигнал низкого давления нагнетания | Sistem gaz miktarı düşük - sistemde olası gaz kaçağı - üfleme hava debisi ayarı yüksek. | System gas amount may be low - possible gas leakage in system - supply air flow setting high. | Systemgasmenge kann niedrig sein - mögliche Gasleckage im System - Zuluftvolumenstrom zu hoch. | La quantité de gaz du système peut être faible - fuite de gaz possible dans le système - réglage du débit d'air de soufflage élevé. | La quantità di gas del sistema potrebbe essere bassa - possibile perdita di gas nel sistema - impostazione flusso d'aria di mandata alta. | La cantidad de gas del sistema puede ser baja - posible fuga de gas en el sistema - ajuste del flujo de aire de suministro alto. | Количество газа в системе может быть низкой - возможная утечка газа в системе - расход подаваемого воздуха слишком высок. | 0 | 1 | MANUAL |  | 1904.10 | MANUAL | INACTIVE
E40 | Kompresör 2 Emiş Basıncı Yüksek | C2 Suction Pressure High Alarm | C2 Ansaugdruck Hoch Alarm | Alarme de pression d'aspiration élevée C2 | Allarme pressione di aspirazione alta C2 | Alarma alta presión de succión C2 | C2 Сигнал высокого давления всасывания | Sistem gaz miktarı fazla - olası kompresör arızası - kompresör dönüş yönü ters. | System gas amount may be high - possible compressor failure - compressor rotation direction reversed. | Systemgasmenge kann hoch sein - mögliche Kompressorausfall - Kompressordrehung umgekehrt. | La quantité de gaz du système peut être élevée - possible panne du compresseur - sens de rotation du compresseur inversé. | La quantità di gas del sistema potrebbe essere alta - possibile guasto del compressore - direzione rotazione compressore invertita. | La cantidad de gas del sistema puede ser alta - posible fallo del compresor - dirección de rotación del compresor invertida. | Количество газа в системе может быть высокой - возможна неисправность компрессора - направление вращения компрессора обратное. | 0 | 1 | MANUAL |  | 1904.11 | MANUAL | INACTIVE
E41 | Kompresör 2 Emiş Basıncı Düşük | C2 Suction Pressure Low Alarm | C2 Ansaugdruck Niedrig Alarm | Alarme de basse pression d'aspiration C2 | Allarme pressione di aspirazione bassa C2 | Alarma baja presión de succión C2 | C2 Сигнал низкого давления всасывания | Sistem gaz miktarı düşük - sistemde olası gaz kaçağı - Dış ortam sıcaklığı çok düşük - Bataryalarda kirlenme veya buzlanma olabilir. | System gas amount may be low - possible gas leakage in system - Outside temperature very low - Coils may be dirty or frozen. | Systemgasmenge kann niedrig sein - mögliche Gasleckage im System - Außentemperatur sehr niedrig - Batterien können verschmutzt oder gefroren sein. | La quantité de gaz du système peut être faible - fuite de gaz possible dans le système - température extérieure très basse - les batteries peuvent être sales ou gelées. | La quantità di gas del sistema potrebbe essere bassa - possibile perdita di gas nel sistema - temperatura esterna molto bassa - batterie sporche o congelate. | La cantidad de gas del sistema puede ser baja - posible fuga de gas en el sistema - temperatura exterior muy baja - bobinas sucias o congeladas. | Количество газа в системе может быть низкой - возможна утечка газа в системе - температура на улице очень низкая - батареи могут быть загрязнены или замерзшие. | 0 | 1 | MANUAL |  | 1904.12 | MANUAL | INACTIVE
E42 | Kompresör 2 Basma basınç transmitter hata | C2 Discharge Pressure Transmitter Fail | C2 Hochdrucktransmitter Fehler | Échec du transmetteur de pression de refoulement C2 | Errore trasmettitore pressione di scarico C2 | Fallo transmisor presión de descarga C2 | C2 Сбой датчика давления нагнетания | Sensör arızalı - sensor kablo kopuk veya bağlantı hatası - sensör skala ayarı hatalı. | Sensor faulty - sensor cable broken or connection error - sensor scaling wrong. | Sensor defekt - Sensorkabel gebrochen oder Anschlussfehler - Sensor Skalierung falsch. | Capteur défectueux - câble du capteur cassé ou erreur de connexion - échelle du capteur incorrecte. | Sensore difettoso - cavo sensore interrotto o errore di collegamento - scala sensore errata. | Sensor defectuoso - cable del sensor roto o error de conexión - escala del sensor incorrecta. | Датчик неисправен - кабель датчика оборван или ошибка соединения - масштабирование датчика неверное. | 0 | 1 | MANUAL |  | 1904.13 | MANUAL | ACTIVE
E43 | Kompresör 2 Emiş basınç transmitter hata | C2 Suction Pressure Transmitter Fail | C2 Ansaugdrucktransmitter Fehler | Échec du transmetteur de pression d'aspiration C2 | Errore trasmettitore pressione di aspirazione C2 | Fallo transmisor presión de succión C2 | C2 Сбой датчика давления всасывания | Sensör arızalı - sensor kablo kopuk veya bağlantı hatası - sensör skala ayarı hatalı. | Sensor faulty - sensor cable broken or connection error - sensor scaling wrong. | Sensor defekt - Sensorkabel gebrochen oder Anschlussfehler - Sensor Skalierung falsch. | Capteur défectueux - câble du capteur cassé ou erreur de connexion - échelle du capteur incorrecte. | Sensore difettoso - cavo sensore interrotto o errore di collegamento - scala sensore errata. | Sensor defectuoso - cable del sensor roto o error de conexión - escala del sensor incorrecta. | Датчик неисправен - кабель датчика оборван или ошибка соединения - масштабирование датчика неверное. | 0 | 1 | MANUAL |  | 1904.14 | MANUAL | INACTIVE
E44 | Kompresor 2 basma basınc yüksek uyarı | C2 Discharge Pressure Warning | C2 Hochdruckwarnung | Avertissement de pression de refoulement C2 | Avviso pressione scarico C2 | Advertencia alta presión de descarga C2 | C2 Предупреждение высокого давления нагнетания | Sistem yüksek basınç alarmına girmesine 2 bar'dan az kalmış. Discharge pressure high Alarm maddesindeki noktaları kontrol ediniz. | System near high pressure alarm - less than 2 bar remaining. Check points in Discharge Pressure High Alarm. | System nahe Hochdruckalarm - weniger als 2 bar verbleibend. Prüfen Sie Punkte im Hochdruckalarm. | Système proche de l'alarme haute pression - moins de 2 bars restants. Vérifiez les points de l'alarme de pression de refoulement. | Sistema vicino all'allarme alta pressione - meno di 2 bar rimanenti. Controllare i punti nell'allarme alta pressione. | Sistema cerca de alarma alta presión - queda menos de 2 bar. Compruebe los puntos en la alarma de presión de descarga. | Система близка к сигналу высокого давления - осталось менее 2 бар. Проверьте точки в сигнале высокого давления. | 0 | 1 | AUTO |  | 1904.15 | AUTO | INACTIVE
E45 | Kompresor 2 emiş basınç düşük uyarı | C2 Suction Pressure Warning | C2 Niederdruckwarnung | Avertissement de pression d'aspiration C2 | Avviso pressione aspirazione C2 | Advertencia baja presión de succión C2 | C2 Предупреждение низкого давления всасывания | Sistem emiş basınç düşük alarmına girmesine 0,5 bar'dan az kalmış. Suction pressure Low Alarm maddesindeki noktaları kontrol ediniz. | System near low suction pressure alarm - less than 0.5 bar remaining. Check points in Suction Pressure Low Alarm. | System nahe Niederdruckalarm - weniger als 0,5 bar verbleibend. Prüfen Sie Punkte im Niederdruckalarm. | Système proche de l'alarme basse pression d'aspiration - moins de 0,5 bar restants. Vérifiez les points de l'alarme de pression d'aspiration basse. | Sistema vicino all'allarme bassa pressione di aspirazione - meno di 0,5 bar rimanenti. Controllare i punti nell'allarme bassa pressione di aspirazione. | Sistema cerca de alarma baja presión de succión - queda menos de 0,5 bar. Compruebe los puntos en la alarma de baja presión de succión. | Система близка к сигналу низкого давления всасывания - осталось менее 0,5 бар. Проверьте точки в сигнале низкого давления всасывания. | 0 | 1 | AUTO |  | 1904.00 | AUTO | INACTIVE
E01 | Dönüş Fan Hava Debi uyarı | Aspirator Air Flow Warning | Aspirator Luftstrom Warnung | Avertissement débit d'air retour | Avviso flusso aria ritorno | Advertencia flujo de aire retorno | Предупреждение расхода воздуха возврата | Taze hava filtre kirli olabilir - Fan devri düşük olabilir - Fan warning set değeri çok yüksek olabilir - Hava debi sensör arızalanmış olabilir - Hava debi sensör hortumunda sorun olabilir. | Fresh air filter may be dirty - fan speed may be low - fan warning setpoint too high - air flow sensor may be faulty - air flow sensor tubing may be blocked. | Frischluftfilter möglicherweise verschmutzt - Lüfterdrehzahl möglicherweise zu niedrig - Lüfterwarnwert zu hoch - Luftstromsensor möglicherweise defekt - Luftstromsensor Schlauch blockiert. | Le filtre à air frais peut être sale - la vitesse du ventilateur peut être faible - seuil d'avertissement du ventilateur trop élevé - capteur de débit d'air peut être défectueux - conduit du capteur obstrué. | Il filtro aria fresca potrebbe essere sporco - la velocità del ventilatore potrebbe essere bassa - setpoint avviso ventilatore troppo alto - sensore portata aria guasto - tubo sensore ostruito. | El filtro de aire fresco puede estar sucio - velocidad del ventilador baja - punto de advertencia del ventilador demasiado alto - sensor de flujo de aire defectuoso - tubería del sensor bloqueada. | Фильтр свежего воздуха может быть грязным - скорость вентилятора низкая - порог предупреждения вентилятора слишком высок - датчик расхода воздуха может быть неисправен - трубка датчика заблокирована. | 0 | 1 | AUTO |  | 1901.02 | AUTO | INACTIVE
E02 | Dönüş Fan Hava Debi alarmı | Aspirator Air Flow Alarm | Aspirator Luftstrom Alarm | Alarme débit d'air retour | Allarme flusso aria ritorno | Alarma flujo de aire retorno | Сигнал тревоги расхода воздуха возврата | Taze hava filtre kirli olabilir - Fan çalışmıyor olabilir - Fan alarm set değeri çok yüksek olabilir - Hava debi sensör arızalanmış olabilir - Hava debi sensör hortumunda sorun olabilir. | Fresh air filter may be dirty - fan may not be running - fan alarm setpoint too high - air flow sensor may be faulty - air flow sensor tubing may be blocked. | Frischluftfilter möglicherweise verschmutzt - Lüfter möglicherweise aus - Lüfteralarmwert zu hoch - Luftstromsensor defekt - Luftstromsensor Schlauch blockiert. | Le filtre à air frais peut être sale - le ventilateur peut ne pas fonctionner - seuil d'alarme du ventilateur trop élevé - capteur de débit d'air peut être défectueux - conduit du capteur obstrué. | Il filtro aria fresca potrebbe essere sporco - il ventilatore potrebbe non funzionare - setpoint allarme ventilatore troppo alto - sensore portata aria guasto - tubo sensore ostruito. | El filtro de aire fresco puede estar sucio - el ventilador puede no estar funcionando - punto de alarma del ventilador demasiado alto - sensor de flujo de aire defectuoso - tubería del sensor bloqueada. | Фильтр свежего воздуха может быть грязным - вентилятор может не работать - порог тревоги вентилятора слишком высок - датчик расхода воздуха может быть неисправен - трубка датчика заблокирована. | 0 | 1 | MANUAL |  | 1901.03 | MANUAL | INACTIVE
E03 | Üfleme Fan Hava Debi uyarı | Vantilator Air Flow Warning | Ventilator Luftstrom Warnung | Avertissement débit d'air soufflage | Avviso flusso aria mandata | Advertencia flujo de aire impulsión | Предупреждение расхода воздуха подачи | Dönüş hava filtre kirli olabilir - Fan devri düşük olabilir - Fan warning set değeri çok yüksek olabilir - Hava debi sensör arızalanmış olabilir - Hava debi sensör hortumunda sorun olabilir. | Return air filter may be dirty - fan speed may be low - fan warning setpoint too high - air flow sensor may be faulty - air flow sensor tubing may be blocked. | Rückluftfilter möglicherweise verschmutzt - Lüfterdrehzahl niedrig - Lüfterwarnwert zu hoch - Luftstromsensor defekt - Luftstromsensor Schlauch blockiert. | Le filtre d'air de retour peut être sale - vitesse du ventilateur faible - seuil d'avertissement trop élevé - capteur de débit d'air défectueux - conduit du capteur obstrué. | Il filtro aria di ritorno potrebbe essere sporco - velocità ventilatore bassa - setpoint avviso ventilatore troppo alto - sensore portata aria guasto - tubo sensore ostruito. | El filtro de aire de retorno puede estar sucio - velocidad del ventilador baja - punto de advertencia del ventilador demasiado alto - sensor de flujo de aire defectuoso - tubería del sensor bloqueada. | Фильтр возвратного воздуха может быть грязным - скорость вентилятора низкая - порог предупреждения вентилятора слишком высок - датчик расхода воздуха может быть неисправен - трубка датчика заблокирована. | 0 | 1 | AUTO |  | 1901.04 | AUTO | INACTIVE
E04 | Üfleme Fan Hava Debi alarmı | Vantilator Air Flow Alarm | Ventilator Luftstrom Alarm | Alarme débit d'air soufflage | Allarme flusso aria mandata | Alarma flujo de aire impulsión | Сигнал тревоги расхода воздуха подачи | Dönüş hava filtre kirli olabilir - Fan çalışmıyor olabilir - Fan alarm set değeri çok yüksek olabilir - Hava debi sensör arızalanmış olabilir - Hava debi sensör hortumunda sorun olabilir. | Return air filter may be dirty - fan may not be running - fan alarm setpoint too high - air flow sensor may be faulty - air flow sensor tubing may be blocked. | Rückluftfilter möglicherweise verschmutzt - Lüfter möglicherweise aus - Lüfteralarmwert zu hoch - Luftstromsensor defekt - Luftstromsensor Schlauch blockiert. | Le filtre d'air de retour peut être sale - le ventilateur peut ne pas fonctionner - seuil d'alarme du ventilateur trop élevé - capteur de débit d'air défectueux - conduit du capteur obstrué. | Il filtro aria di ritorno potrebbe essere sporco - il ventilatore potrebbe non funzionare - setpoint allarme ventilatore troppo alto - sensore portata aria guasto - tubo sensore ostruito. | El filtro de aire de retorno puede estar sucio - el ventilador puede no estar funcionando - punto de alarma del ventilador demasiado alto - sensor de flujo de aire defectuoso - tubería del sensor bloqueada. | Фильтр возвратного воздуха может быть грязным - вентилятор может не работать - порог тревоги вентилятора слишком высок - датчик расхода воздуха может быть неисправен - трубка датчика заблокирована. | 0 | 1 | MANUAL |  | 1901.05 | MANUAL | INACTIVE
E05 | Kompresör 1 Basma Basıncı Yüksek | C1 Discharge Pressure High Alarm | C1 Hochdruckalarm | Alarme de pression de refoulement élevée C1 | Allarme pressione scarico alta C1 | Alarma alta presión de descarga C1 | C1 Сигнал высокого давления нагнетания | Sistem Gaz miktarı fazla - elektronik exp valf ayarı hatalı - Kış modunda Üfleme hava debi yetersiz veya filtre kirli - Yaz modunda dönüş fan çalışmıyor veya devri düşük - filtre kirli olabilir. Bataryalarda kirlenme olabilir. | System gas amount may be high - electronic expansion valve setting may be wrong - In heating mode, supply air flow insufficient or filter dirty - In cooling mode, return fan not running or low speed - filter may be dirty. Coils may be dirty. | Systemgasmenge kann hoch sein - elektronische Expansionsventileinstellung möglicherweise falsch - Im Heizmodus unzureichender Zuluftvolumenstrom oder verschmutzter Filter - Im Kühlmodus Rückluftventilator läuft nicht oder Geschwindigkeit zu niedrig - Filter möglicherweise verschmutzt. Batterien können verschmutzt sein. | La quantité de gaz du système peut être élevée - réglage du clapet d'expansion électronique peut être incorrect - En mode chauffage, débit d'air insuffisant ou filtre sale - En mode refroidissement, ventilateur de retour ne fonctionne pas ou vitesse faible - filtre peut être sale. Les batteries peuvent être sales. | La quantità di gas del sistema potrebbe essere alta - impostazione valvola di espansione elettronica potrebbe essere errata - In modalità riscaldamento flusso d'aria insufficiente o filtro sporco - In modalità raffreddamento ventola di ritorno non funzionante o bassa velocità - filtro sporco possibile. Batterie sporche. | La cantidad de gas del sistema puede ser alta - la configuración de la válvula de expansión electrónica puede ser incorrecta - En modo calefacción, caudal de aire insuficiente o filtro sucio - En modo refrigeración, ventilador de retorno no funciona o velocidad baja - filtro puede estar sucio. Bobinas pueden estar sucias. | Количество газа в системе может быть высокой - электронная регулировка клапана расширения может быть неправильной - В режиме обогрева недостаточный расход воздуха или фильтр загрязнен - В режиме охлаждения вентилятор возврата не работает или низкая скорость - фильтр может быть грязным. Батареи могут быть загрязнены. | 0 | 1 | MANUAL |  | 1901.06 | MANUAL | ACTIVE
E06 | Kompresör 1 Basma Basıncı Düşük | C1 Discharge Pressure Low Alarm | C1 Niederdruckalarm | Alarme de basse pression refoulement C1 | Allarme pressione scarico bassa C1 | Alarma baja presión de descarga C1 | C1 Сигнал низкого давления нагнетания | Sistem gaz miktarı düşük - sistemde olası gaz kaçağı - üfleme hava debisi ayarı yüksek. | System gas amount may be low - possible gas leakage in system - supply air flow setting high. | Systemgasmenge kann niedrig sein - mögliche Gasleckage im System - Zuluftvolumenstrom zu hoch. | La quantité de gaz du système peut être faible - fuite possible dans le système - réglage du débit d'air de soufflage élevé. | La quantità di gas del sistema potrebbe essere bassa - possibile perdita di gas nel sistema - impostazione flusso d'aria alta. | La cantidad de gas del sistema puede ser baja - posible fuga de gas en el sistema - ajuste de flujo de aire alto. | Количество газа в системе может быть низкой - возможна утечка газа в системе - расход подаваемого воздуха слишком высок. | 0 | 1 | MANUAL |  | 1901.07 | MANUAL | INACTIVE
E07 | Kompresör 1 Emiş Basıncı Yüksek | C1 Suction Pressure High Alarm | C1 Ansaugdruck Hoch Alarm | Alarme pression aspiration élevée C1 | Allarme pressione aspirazione alta C1 | Alarma alta presión de succión C1 | C1 Сигнал высокого давления всасывания | Sistem gaz miktarı fazla - olası kompresör arızası - kompresör dönüş yönü ters. | System gas amount may be high - possible compressor failure - compressor rotation direction reversed. | Systemgasmenge kann hoch sein - mögliche Kompressorausfall - Kompressordrehung umgekehrt. | La quantité de gaz du système peut être élevée - possible panne du compresseur - sens de rotation du compresseur inversé. | La quantità di gas del sistema potrebbe essere alta - possibile guasto compressore - direzione rotazione compressore invertita. | La cantidad de gas del sistema puede ser alta - posible fallo del compresor - dirección de rotación invertida. | Количество газа в системе может быть высокой - возможна неисправность компрессора - направление вращения компрессора обратное. | 0 | 1 | MANUAL |  | 1902.08 | MANUAL | INACTIVE
E08 | Kompresör 1 Emiş Basıncı Düşük | C1 Suction Pressure Low Alarm | C1 Ansaugdruck Niedrig Alarm | Alarme basse pression aspiration C1 | Allarme pressione aspirazione bassa C1 | Alarma baja presión de succión C1 | C1 Сигнал низкого давления всасывания | Sistem gaz miktarı düşük - sistemde olası gaz kaçağı - Dış ortam sıcaklığı çok düşük - Bataryalarda kirlenme veya buzlanma olabilir. | System gas amount may be low - possible gas leakage in system - outside temperature very low - coils may be dirty or frozen. | Systemgasmenge kann niedrig sein - mögliche Gasleckage im System - Außentemperatur sehr niedrig - Batterien verschmutzt oder vereist. | La quantité de gaz du système peut être faible - fuite possible - température extérieure très basse - batteries sales ou gelées. | La quantità di gas del sistema potrebbe essere bassa - possibile perdita di gas - temperatura esterna molto bassa - batterie sporche o congelate. | La cantidad de gas del sistema puede ser baja - posible fuga de gas - temperatura exterior muy baja - bobinas sucias o congeladas. | Количество газа в системе может быть низкой - возможна утечка газа - температура на улице очень низкая - батареи могут быть загрязнены или замерзшие. | 0 | 1 | MANUAL |  | 1902.09 | MANUAL | INACTIVE
E09 | Taze hava sıcaklık sensor hata | Fresh Air Temp. Sensor Fail | Frischlufttemperatur Sensor Fehler | Échec capteur température air frais | Errore sensore temperatura aria fresca | Fallo sensor temperatura aire fresco | Сбой датчика температуры свежего воздуха | Sensör arızalı - sensor kablo kopuk veya bağlantı hatası. | Sensor faulty - sensor cable broken or connection error. | Sensor defekt - Sensorkabel gebrochen oder Anschlussfehler. | Capteur défectueux - câble du capteur cassé ou erreur de connexion. | Sensore difettoso - cavo sensore interrotto o errore di collegamento. | Sensor defectuoso - cable del sensor roto o error de conexión. | Датчик неисправен - кабель датчика оборван или ошибка соединения. | 0 | 1 | MANUAL |  | 1902.10 | MANUAL | ACTIVE
E10 | Üfleme hava sıcaklık sensor hata | Vantilator Air Temp. Sensor Fail | Ventilator Lufttemperatur Sensor Fehler | Échec capteur température soufflage | Errore sensore temperatura aria mandata | Fallo sensor temperatura aire impulsión | Сбой датчика температуры подачи | Sensör arızalı - sensor kablo kopuk veya bağlantı hatası. | Sensor faulty - sensor cable broken or connection error. | Sensor defekt - Sensorkabel gebrochen oder Anschlussfehler. | Capteur défectueux - câble du capteur cassé ou erreur de connexion. | Sensore difettoso - cavo sensore interrotto o errore di collegamento. | Sensor defectuoso - cable del sensor roto o error de conexión. | Датчик неисправен - кабель датчика оборван или ошибка соединения. | 0 | 1 | MANUAL |  | 1902.11 | MANUAL | ACTIVE
E11 | Dönüş hava sıcaklık sensor hata | Aspirator Air Temp. Sensor Fail | Aspirator Lufttemperatur Sensor Fehler | Échec capteur température retour | Errore sensore temperatura aria ritorno | Fallo sensor temperatura aire retorno | Сбой датчика температуры возврата | Sensör arızalı - sensor kablo kopuk veya bağlantı hatası. | Sensor faulty - sensor cable broken or connection error. | Sensor defekt - Sensorkabel gebrochen oder Anschlussfehler. | Capteur défectueux - câble du capteur cassé ou erreur de connexion. | Sensore difettoso - cavo sensore interrotto o errore di collegamento. | Sensor defectuoso - cable del sensor roto o error de conexión. | Датчик неисправен - кабель датчика оборван или ошибка соединения. | 0 | 1 | MANUAL |  | 1902.12 | MANUAL | ACTIVE
E12 | Egzost hava sıcaklık sensor hata | Exhaust Air Temp. Sensor Fail | Ablufttemperatur Sensor Fehler | Échec capteur température air évacuation | Errore sensore temperatura aria di scarico | Fallo sensor temperatura aire exhausto | Сбой датчика температуры вытяжного воздуха | Sensör arızalı - sensor kablo kopuk veya bağlantı hatası. | Sensor faulty - sensor cable broken or connection error. | Sensor defekt - Sensorkabel gebrochen oder Anschlussfehler. | Capteur défectueux - câble du capteur cassé ou erreur de connexion. | Sensore difettoso - cavo sensore interrotto o errore di collegamento. | Sensor defectuoso - cable del sensor roto o error de conexión. | Датчик неисправен - кабель датчика оборван или ошибка соединения. | 0 | 1 | MANUAL |  | 1902.13 | MANUAL | ACTIVE
E13 | Kompresör 1 Basma basınç transmitter hata | C1 Discharge Pressure Transmitter Fail | C1 Hochdrucktransmitter Fehler | Échec transmetteur pression refoulement C1 | Errore trasmettitore pressione scarico C1 | Fallo transmisor presión descarga C1 | C1 Сбой датчика давления нагнетания | Sensör arızalı - sensor kablo kopuk veya bağlantı hatası - sensör skala ayarı hatalı. | Sensor faulty - sensor cable broken or connection error - sensor scaling wrong. | Sensor defekt - Sensorkabel gebrochen oder Anschlussfehler - Sensor Skalierung falsch. | Capteur défectueux - câble du capteur cassé ou erreur de connexion - échelle du capteur incorrecte. | Sensore difettoso - cavo sensore interrotto o errore di collegamento - scala sensore errata. | Sensor defectuoso - cable del sensor roto o error de conexión - escala del sensor incorrecta. | Датчик неисправен - кабель датчика оборван или ошибка соединения - масштабирование датчика неверное. | 0 | 1 | MANUAL |  | 1902.14 | MANUAL | ACTIVE
E14 | Kompresör 1 Emiş basınç transmitter hata | C1 Suction Pressure Transmitter Fail | C1 Ansaugdrucktransmitter Fehler | Échec transmetteur pression aspiration C1 | Errore trasmettitore pressione aspirazione C1 | Fallo transmisor presión succión C1 | C1 Сбой датчика давления всасывания | Sensör arızalı - sensor kablo kopuk veya bağlantı hatası - sensör skala ayarı hatalı. | Sensor faulty - sensor cable broken or connection error - sensor scaling wrong. | Sensor defekt - Sensorkabel gebrochen oder Anschlussfehler - Sensor Skalierung falsch. | Capteur défectueux - câble du capteur cassé ou erreur de connexion - échelle du capteur incorrecte. | Sensore difettoso - cavo sensore interrotto o errore di collegamento - scala sensore errata. | Sensor defectuoso - cable del sensor roto o error de conexión - escala del sensor incorrecta. | Датчик неисправен - кабель датчика оборван или ошибка соединения - масштабирование датчика неверное. | 0 | 1 | MANUAL |  | 1902.15 | MANUAL | INACTIVE
E15 | Üfleme hava fark basınç transmitteer hata | Vantilator Air Flow Sensor Fail | Ventilator Luftstromsensor Fehler | Échec capteur débit air soufflage | Errore sensore portata aria mandata | Fallo sensor flujo aire impulsión | Сбой датчика расхода воздуха подачи | Sensör arızalı - sensor kablo kopuk veya bağlantı hatası - sensör skala ayarı hatalı. | Sensor faulty - sensor cable broken or connection error - sensor scaling wrong. | Sensor defekt - Sensorkabel gebrochen oder Anschlussfehler - Sensor Skalierung falsch. | Capteur défectueux - câble du capteur cassé ou erreur de connexion - échelle du capteur incorrecte. | Sensore difettoso - cavo sensore interrotto o errore di collegamento - scala sensore errata. | Sensor defectuoso - cable del sensor roto o error de conexión - escala del sensor incorrecta. | Датчик неисправен - кабель датчика оборван или ошибка соединения - масштабирование датчика неверное. | 0 | 1 | MANUAL |  | 1902.00 | MANUAL | INACTIVE
E16 | Dönüş hava fark basınç transmitteer hata | Aspirator Air Flow Sensor Fail | Aspirator Luftstromsensor Fehler | Échec capteur débit air retour | Errore sensore portata aria ritorno | Fallo sensor flujo aire retorno | Сбой датчика расхода воздуха возврата | Sensör arızalı - sensor kablo kopuk veya bağlantı hatası - sensör skala ayarı hatalı. | Sensor faulty - sensor cable broken or connection error - sensor scaling wrong. | Sensor defekt - Sensorkabel gebrochen oder Anschlussfehler - Sensor Skalierung falsch. | Capteur défectueux - câble du capteur cassé ou erreur de connexion - échelle du capteur incorrecte. | Sensore difettoso - cavo sensore interrotto o errore di collegamento - scala sensore errata. | Sensor defectuoso - cable del sensor roto o error de conexión - escala del sensor incorrecta. | Датчик неисправен - кабель датчика оборван или ошибка соединения - масштабирование датчика неверное. | 0 | 1 | MANUAL |  | 1902.01 | MANUAL | INACTIVE
E19 | Taze hava sıcaklık düşük | Fresh Air Temp Low | Frischlufttemperatur niedrig | Température air frais basse | Temperatura aria fresca bassa | Temperatura aire fresco baja | Низкая температура свежего воздуха | Dış ortam sıcaklığı ısıtma modunda A20 Pr'sinden daha düşük. | Outside temperature lower than A20 setpoint in heating mode. | Außentemperatur niedriger als A20 Sollwert im Heizmodus. | Température extérieure inférieure au point de consigne A20 en mode chauffage. | Temperatura esterna inferiore al setpoint A20 in modalità riscaldamento. | Temperatura exterior inferior al setpoint A20 en modo calefacción. | Наружная температура ниже установленного значения A20 в режиме обогрева. | 0 | 1 | AUTO |  | 1902.04 | AUTO | ACTIVE
E22 | Defrost sıcaklık sensor hata | Defrost Temp. Sensor Fail | Abtau-Temperatur Sensor Fehler | Échec capteur température dégivrage | Errore sensore temperatura sbrinamento | Fallo sensor temperatura descongelación | Сбой датчика температуры разморозки | Sensör arızalı - sensor kablo kopuk veya bağlantı hatası. | Sensor faulty - sensor cable broken or connection error. | Sensor defekt - Sensorkabel gebrochen oder Anschlussfehler. | Capteur défectueux - câble du capteur cassé ou erreur de connexion. | Sensore difettoso - cavo sensore interrotto o errore di collegamento. | Sensor defectuoso - cable del sensor roto o error de conexión. | Датчик неисправен - кабель датчика оборван или ошибка соединения. | 0 | 1 | MANUAL |  | 1903.09 | MANUAL | ACTIVE
A15 | Defrost ısıtıcı thermostat alarm | Defrost Heater Thermostat Alarm | Abtauheizthermostat Alarm | Alarme thermostat chauffage dégivrage | Allarme termostato riscaldatore sbrinamento | Alarma termostato calefactor descongelación | Сигнал термостата нагревателя разморозки | Dönüş Fan hava debisi düşük olabilir - Dönüş filtre kirli olabilir - Isıtıcı kontaktör arızalı olabilir - Isıtıcı termostatı arızalanmış olabilir - Isıtıcı termostat alarm röle arızalı olabilir. | Return fan flow may be low - return filter may be dirty - heater contactor may be faulty - heater thermostat may be faulty - heater thermostat alarm relay may be faulty. | Rückluftvolumenstrom möglicherweise niedrig - Rückluftfilter verschmutzt - Heizerkontakt möglicherweise defekt - Heizerthermostat defekt - Heizerthermostat Alarmrelais defekt. | Le débit d'air de retour peut être faible - filtre retour sale - contacteur du chauffage défectueux - thermostat chauffage défectueux - relais alarme thermostat défectueux. | Il flusso d'aria di ritorno potrebbe essere basso - filtro di ritorno sporco - contattore riscaldatore guasto - termostato riscaldatore guasto - relè allarme termostato guasto. | El caudal del ventilador de retorno puede ser bajo - filtro sucio - contactor calefactor defectuoso - termostato calefactor defectuoso - relé alarma termostato defectuoso. | Воздушный поток возвратного вентилятора может быть низким - фильтр грязный - контактор нагревателя может быть неисправен - термостат нагревателя неисправен - реле тревоги термостата нагревателя неисправно. | 0 | 1 | MANUAL |  | 1903.12 | MANUAL | ACTIVE
E31 | Regulasyon sıcaklık sensor hata | Regulation Temp. Sensor Fail | Regeltemperatur Sensor Fehler | Échec capteur température régulation | Errore sensore temperatura regolazione | Fallo sensor temperatura regulación | Сбой датчика температуры регулирования | Sensör arızalı - sensor kablo kopuk veya bağlantı hatası. | Sensor faulty - sensor cable broken or connection error. | Sensor defekt - Sensorkabel gebrochen oder Anschlussfehler. | Capteur défectueux - câble du capteur cassé ou erreur de connexion. | Sensore difettoso - cavo sensore interrotto o errore di collegamento. | Sensor defectuoso - cable del sensor roto o error de conexión. | Датчик неисправен - кабель датчика оборван или ошибка соединения. | 0 | 1 | MANUAL |  | 1903.13 | MANUAL | ACTIVE
E33 | Kompresor 1 basma basınc yüksek uyarı | C1 Discharge Pressure Warning | C1 Hochdruck Warnung | Avertissement pression refoulement élevée C1 | Avviso pressione scarico alta C1 | Advertencia alta presión de descarga C1 | Предупреждение высокого давления нагнетания C1 | Sistem yüksek basınç alarmına girmesine 2 bar'dan az kalmış. Discharge pressure high Alarm maddesindeki noktaları kontrol ediniz. | System 2 bar below high pressure alarm threshold. Check Discharge Pressure High Alarm items. | System 2 bar unter Hochdruckalarm-Grenzwert. Prüfen Sie Hochdruckalarm Punkte. | Système 2 bar en dessous du seuil d'alarme haute pression. Vérifier les éléments de l'alarme pression refoulement. | Sistema 2 bar sotto la soglia di allarme alta pressione. Controllare gli elementi dell'allarme pressione scarico. | Sistema 2 bar por debajo del umbral de alarma de alta presión. Verifique los puntos de la alarma de presión de descarga. | Система на 2 бар ниже порога срабатывания высокого давления. Проверьте пункты сигнала высокого давления нагнетания. | 0 | 1 | AUTO |  | 1903.15 | AUTO | INACTIVE
E34 | Kompresor 1 emiş basınç düşük uyarı | C1 Suction Pressure Warning | C1 Niederdruck Warnung | Avertissement basse pression aspiration C1 | Avviso pressione aspirazione bassa C1 | Advertencia baja presión succión C1 | Предупреждение низкого давления всасывания C1 | Sistem emiş basınç düşük alarmına girmesine 0,5 bar'dan az kalmış. Suction pressure Low Alarm maddesindeki noktaları kontrol ediniz. | System 0.5 bar above low suction pressure alarm threshold. Check Suction Pressure Low Alarm items. | System 0,5 bar über Niederdruck-Saugalarm-Grenzwert. Prüfen Sie Niederdruck-Saugalarm Punkte. | Système 0,5 bar au-dessus du seuil d'alarme basse pression aspiration. Vérifier les éléments de l'alarme pression aspiration basse. | Sistema 0,5 bar sopra soglia allarme bassa pressione aspirazione. Controllare elementi allarme pressione aspirazione bassa. | Sistema 0,5 bar por encima del umbral de alarma de baja presión de succión. Verifique elementos alarma presión succión baja. | Система на 0,5 бар выше порога сигнала низкого давления всасывания. Проверьте элементы сигнала низкого давления всасывания. | 0 | 1 | AUTO |  | 1903.00 | AUTO | INACTIVE
E35 | Dış ortam sıcaklık düşük uyarı | Fresh Air Tempature Low Warning | Außentemperatur niedrig Warnung | Avertissement température extérieure basse | Avviso temperatura esterna bassa | Advertencia temperatura exterior baja | Предупреждение низкой температуры наружного воздуха | Sistem ısıtma modunda iken dış ortam sıcaklığı C33 PR değerinin altına düşer ise bu alarm gelir. | Heating mode: outside temperature below C33 PR setpoint triggers this alarm. | Heizmodus: Außentemperatur unter C33 PR Sollwert löst Alarm aus. | Mode chauffage : température extérieure inférieure au point de consigne C33 PR déclenche alarme. | Modalità riscaldamento: temperatura esterna inferiore al setpoint C33 PR genera allarme. | Modo calefacción: temperatura exterior por debajo de C33 PR activa alarma. | Режим обогрева: наружная температура ниже C33 PR вызывает сигнал тревоги. | 0 | 1 | AUTO |  | 1903.01 | AUTO | INACTIVE
E36 | Dış ortam sıcaklık yüksek uyarı | Fresh Air Tempature High Warning | Außentemperatur hoch Warnung | Avertissement température extérieure haute | Avviso temperatura esterna alta | Advertencia temperatura exterior alta | Предупреждение высокой температуры наружного воздуха | Sistem ısıtma modunda iken dış ortam sıcaklığı C34 PR değerinin üzerine çıkar ise bu alarm gelir. | Heating mode: outside temperature above C34 PR setpoint triggers this alarm. | Heizmodus: Außentemperatur über C34 PR Sollwert löst Alarm aus. | Mode chauffage : température extérieure supérieure au point de consigne C34 PR déclenche alarme. | Modalità riscaldamento: temperatura esterna sopra il setpoint C34 PR genera allarme. | Modo calefacción: temperatura exterior por encima de C34 PR activa alarma. | Режим обогрева: наружная температура выше C34 PR вызывает сигнал тревоги. | 0 | 1 | AUTO |  | 1903.02 | AUTO | INACTIVE
A17 | Gaz Kaçak Alarm | Gas Leakage Alarm | Gasleck Alarm | Alarme fuite gaz | Allarme perdita gas | Alarma fuga de gas | Сигнал утечки газа | Sistemde muhtemel gaz kaçağı - emniyetli bir şekilde ortamdan uzaklaşın, ortamın havalandığından ve kimsenin ateş ile yaklaşmadığından emin olun. | Possible gas leakage in system - evacuate safely and ensure area is ventilated and no one approaches with flame. | Mögliche Gasleckage im System - Bereich sicher verlassen und Lüftung sicherstellen, niemand nähert sich mit offenem Feuer. | Fuite possible de gaz dans le système - évacuer en toute sécurité et assurer ventilation et absence de flamme. | Possibile perdita di gas nel sistema - evacuare in sicurezza e assicurarsi ventilazione e assenza fiamme. | Posible fuga de gas en el sistema - evacuar de forma segura y asegurarse ventilación y sin llamas. | Возможная утечка газа в системе - эвакуируйтесь безопасно, убедитесь в вентиляции и отсутствии открытого огня. | 0 | 1 | MANUAL |  | 1903.03 | MANUAL | ACTIVE
A18 | Kapı Switch Alarm | Door Switch Alarm | Türschalter Alarm | Alarme interrupteur porte | Allarme interruttore porta | Alarma interruptor puerta | Сигнал дверного выключателя | Ünite kapısı açık olabilir - kapı switch arızalı olabilir - kapı switch alarm rölesi arızalı olabilir. | Unit door may be open - door switch may be faulty - door switch alarm relay may be faulty. | Gerätetür offen - Türschalter defekt - Türschalter Alarmrelais defekt. | Porte de l'unité ouverte - interrupteur porte défectueux - relais alarme interrupteur porte défectueux. | Porta unità aperta - interruttore porta difettoso - relè allarme interruttore porta difettoso. | Unidad abierta - interruptor puerta defectuoso - relé alarma interruptor puerta defectuoso. | Дверца блока открыта - дверной выключатель может быть неисправен - реле сигнала дверного выключателя может быть неисправно. | 0 | 1 | AUTO |  | 1903.04 | AUTO | ACTIVE
E37 | CO2 Hava kalite sensör hata | CO2 Sensor Fail | CO2 Sensor Fehler | Échec capteur CO2 | Errore sensore CO2 | Fallo sensor CO2 | Сбой датчика CO2 | Sensör arızalı - sensor kablo kopuk veya bağlantı hatası - sensör skala ayarı hatalı. | Sensor faulty - sensor cable broken or connection error - sensor scaling wrong. | Sensor defekt - Sensorkabel gebrochen oder Anschlussfehler - Sensor Skalierung falsch. | Capteur défectueux - câble du capteur cassé ou erreur de connexion - échelle du capteur incorrecte. | Sensore difettoso - cavo sensore interrotto o errore di collegamento - scala sensore errata. | Sensor defectuoso - cable del sensor roto o error de conexión - escala del sensor incorrecta. | Датчик неисправен - кабель датчика оборван или ошибка соединения - масштабирование датчика неверное. | 0 | 1 | MANUAL |  | 1903.05 | MANUAL | INACTIVE
A19 | Kompresör 2 Alçak Basınç Swıtch Alarm | C2 Low Pressure Switch Alarm | C2 Niederdruck Schalter Alarm | Alarme press. basse C2 | Allarme bassa pressione C2 | Alarma baja presión C2 | Сигнал низкого давления C2 | Sistem gazı eksik olabilir - Kışın egzost tarafı bataryada buzlanma olabilir (defrost süresi, defrost sonlandırma sıcaklık ve defrost periyodu kontrol edilmeli) - Dış ortam çok soğuk olabilir - switch ayar değeri hatalı olabilir - defrost ısıtıcı çalışmıyor olabilir - alarm rölesi arızalı olabilir. | System gas may be low - winter frost on exhaust coil possible (check defrost duration, end temp, and defrost period) - outside temperature very low - switch set value may be wrong - defrost heater may not work - alarm relay faulty. | Systemgas möglicherweise niedrig - Frost am Abluftblock möglich (Abtauzeit, Endtemperatur, Abtauperiode prüfen) - Außentemperatur sehr niedrig - Schalterwert möglicherweise falsch - Abtauheizung möglicherweise defekt - Alarmrelais defekt. | Le gaz du système peut être faible - gel possible sur le coil d'évacuation en hiver (vérifier durée dégivrage, température fin, période dégivrage) - température extérieure très basse - valeur commutateur erronée - chauffage dégivrage peut ne pas fonctionner - relais alarme défectueux. | Il gas del sistema potrebbe essere basso - possibile gelo sulla batteria di scarico in inverno (verificare durata sbrinamento, temperatura fine e periodo sbrinamento) - temperatura esterna molto bassa - valore switch errato - riscaldatore sbrinamento non funzionante - relè allarme difettoso. | El gas del sistema puede ser bajo - posible helada en la batería de escape en invierno (verificar duración descongelación, temperatura fin, período descongelación) - temperatura exterior muy baja - valor del switch incorrecto - calefactor descongelación puede no funcionar - relé de alarma defectuoso. | Газ в системе может быть низким - возможен мороз на батарее вытяжки зимой (проверьте время разморозки, конечную температуру и период разморозки) - наружная температура очень низкая - значение переключателя может быть неверным - нагреватель разморозки может не работать - реле тревоги неисправно. | 0 | 1 | MANUAL |  | 1903.06 | MANUAL | INACTIVE
A20 | Kompresör 2 Yüksek Basınç Swıtch Alarm | C2 High Pressure Switch Alarm | C2 Hochdruck Schalter Alarm | Alarme press. haute C2 | Allarme alta pressione C2 | Alarma alta presión C2 | Сигнал высокого давления C2 | Sistem Soğutucu Gazı Fazla olabilir - Dış ortam çok sıcak olabilir - switch ayar değeri hatalı olabilir - Drayer tıkalı olabilir - fan hava debisi yetersiz olabilir - alarm rölesi arızalı olabilir. | System refrigerant gas may be high - outside temperature very high - switch set value wrong - dryer clogged - fan air flow insufficient - alarm relay faulty. | Kältemittel im System möglicherweise zu hoch - Außentemperatur sehr hoch - Schalterwert falsch - Trockner verstopft - Lüftervolumenstrom unzureichend - Alarmrelais defekt. | Le gaz réfrigérant du système peut être élevé - température extérieure très élevée - valeur commutateur incorrecte - sécheur bouché - débit air insuffisant - relais alarme défectueux. | Il gas refrigerante del sistema potrebbe essere alto - temperatura esterna molto alta - valore switch errato - essiccatore intasato - flusso aria insufficiente - relè allarme difettoso. | El gas refrigerante del sistema puede ser alto - temperatura exterior muy alta - valor del switch incorrecto - secador obstruido - flujo de aire insuficiente - relé alarma defectuoso. | Хладагент в системе может быть высоким - наружная температура очень высокая - значение переключателя неверно - осушитель забит - поток воздуха вентилятора недостаточен - реле тревоги неисправно. | 0 | 1 | MANUAL |  | 1903.07 | MANUAL | ACTIVE
A21 | Kompresör 2 Kompresör Genel Alarm | C2 Compressor Generic Alarm | C2 Kompressor Allgemein Alarm | Alarme général compresseur C2 | Allarme generale compressore C2 | Alarma general compresor C2 | Общий сигнал компрессора C2 | Kompresör sigorta atmış olabilir - kompresör genel alarm röle arızalı olabilir. | Compressor fuse may have blown - compressor general alarm relay may be faulty. | Kompressorsicherung ausgelöst - allgemeines Kompressoralarmrelais defekt. | Fusible du compresseur peut avoir sauté - relais alarme général compresseur peut être défectueux. | Fusibile compressore può essere bruciato - relè allarme generale compressore può essere difettoso. | El fusible del compresor puede haber saltado - relé alarma general compresor puede estar defectuoso. | Предохранитель компрессора может перегореть - реле общего сигнала компрессора может быть неисправно. | 0 | 1 | MANUAL |  | 1904.08 | MANUAL | ACTIVE
E38 | Kompresör 2 Basma Basıncı Yüksek | C2 Discharge Pressure High Alarm | C2 Hochdruck Alarm | Échec pression refoulement élevée C2 | Errore pressione scarico alta C2 | Fallo presión descarga alta C2 | Сигнал высокого давления нагнетания C2 | Sistem Gaz miktarı fazla - elektronik exp valf ayarı hatalı - Kış modunda üfleme hava debi yetersiz veya filtre kirli - Yaz modunda dönüş fan çalışmıyor veya devri düşük - filtre kirli olabilir. Bataryalarda kirlenme olabilir. | System refrigerant gas may be high - electronic expansion valve setting wrong - heating mode: supply air insufficient or filter dirty - cooling mode: return fan not working or speed low - filter dirty. Coils may be fouled. | Kältemittel im System möglicherweise zu hoch - Expansionsventil falsch eingestellt - Heizmodus: Zuluft unzureichend oder Filter verschmutzt - Kühlmodus: Rückluftventilator nicht laufend oder Geschwindigkeit niedrig - Filter verschmutzt. Batterien verschmutzt. | Le gaz réfrigérant du système peut être élevé - réglage valve expansion électronique incorrect - mode chauffage: débit air insuffisant ou filtre sale - mode refroidissement: ventilateur retour ne fonctionne pas ou vitesse faible - filtre sale. Batteries sales. | Il gas refrigerante del sistema potrebbe essere alto - valvola elettronica espansione impostazione errata - modalità riscaldamento: flusso aria insufficiente o filtro sporco - modalità raffreddamento: ventola ritorno non funzionante o velocità bassa - filtro sporco. Batterie sporche. | El gas refrigerante del sistema puede ser alto - ajuste de válvula electrónica incorrecto - modo calefacción: flujo de aire insuficiente o filtro sucio - modo refrigeración: ventilador retorno no funciona o velocidad baja - filtro sucio. Baterías sucias. | Хладагент в системе может быть высоким - настройка электронного расширительного клапана неверна - режим отопления: подача воздуха недостаточна или фильтр грязный - режим охлаждения: возвратный вентилятор не работает или скорость низкая - фильтр грязный. Батареи загрязнены. | 0 | 1 | MANUAL |  | 1904.09 | MANUAL | ACTIVE
E39 | Kompresör 2 Basma Basıncı Düşük | C2 Discharge Pressure Low Alarm | C2 Niederdruck Alarm | Échec pression refoulement basse C2 | Errore pressione scarico bassa C2 | Fallo presión descarga baja C2 | Сигнал низкого давления нагнетания C2 | Sistem gaz miktarı düşük - sistemde olası gaz kaçağı - üfleme hava debisi ayarı yüksek. | System refrigerant gas may be low - possible gas leak - supply air flow set too high. | Kältemittel im System möglicherweise zu niedrig - mögliches Leck - Zuluft zu hoch eingestellt. | Le gaz réfrigérant du système peut être faible - fuite possible - débit d’air insuffisant. | Il gas refrigerante del sistema potrebbe essere basso - possibile perdita di gas - flusso aria troppo alto. | El gas refrigerante del sistema puede ser bajo - posible fuga - flujo de aire insuficiente. | Хладагент в системе может быть низким - возможна утечка газа - подача воздуха слишком высокая. | 0 | 1 | MANUAL |  | 1904.10 | MANUAL | INACTIVE
E40 | Kompresör 2 Emiş Basıncı Yüksek | C2 Suction Pressure High Alarm | C2 Hochsaugdruck Alarm | Échec pression aspiration élevée C2 | Errore pressione aspirazione alta C2 | Fallo presión succión alta C2 | Сигнал высокого давления всасывания C2 | Sistem gaz miktarı fazla - olası kompresör arızası - kompresör dönüş yönü ters. | System refrigerant gas may be high - possible compressor fault - compressor rotation reversed. | Kältemittel im System möglicherweise zu hoch - mögliche Kompressorstörung - Kompressor Drehrichtung vertauscht. | Le gaz réfrigérant du système peut être élevé - possible panne compresseur - sens de rotation inversé. | Il gas refrigerante del sistema potrebbe essere alto - possibile guasto compressore - rotazione compressore inversa. | El gas refrigerante del sistema puede ser alto - posible fallo compresor - sentido de rotación invertido. | Хладагент в системе может быть высоким - возможна неисправность компрессора - направление вращения компрессора обратное. | 0 | 1 | MANUAL |  | 1904.11 | MANUAL | INACTIVE
E41 | Kompresör 2 Emiş Basıncı Düşük | C2 Suction Pressure Low Alarm | C2 Niederdruck Saugalarm | Échec pression aspiration basse C2 | Errore pressione aspirazione bassa C2 | Fallo presión succión baja C2 | Сигнал низкого давления всасывания C2 | Sistem gaz miktarı düşük - sistemde olası gaz kaçağı - Dış ortam sıcaklığı çok düşük - Bataryalarda kirlenme veya buzlanma olabilir. | System refrigerant gas may be low - possible gas leak - outside temperature too low - coils may be fouled or iced. | Kältemittel im System möglicherweise zu niedrig - mögliches Leck - Außentemperatur zu niedrig - Batterien verschmutzt oder vereist. | Le gaz réfrigérant du système peut être faible - fuite possible - température extérieure trop basse - batteries sales ou gelées. | Il gas refrigerante del sistema potrebbe essere basso - possibile perdita di gas - temperatura esterna troppo bassa - batterie sporche o ghiacciate. | El gas refrigerante del sistema puede ser bajo - posible fuga - temperatura exterior demasiado baja - baterías sucias o heladas. | Хладагент в системе может быть низким - возможна утечка газа - наружная температура слишком низкая - батареи загрязнены или замерзли. | 0 | 1 | MANUAL |  | 1904.12 | MANUAL | INACTIVE
E42 | Kompresör 2 Basma basınç transmitter hata | C2 Discharge Pressure Transmitter Fail | C2 Hochdruck Transmitter Fehler | Échec transmetteur pression refoulement C2 | Errore trasmettitore pressione scarico C2 | Fallo transmisor presión descarga C2 | Сбой датчика давления нагнетания C2 | Sensör arızalı - sensor kablo kopuk veya bağlantı hatası - sensör skala ayarı hatalı. | Sensor faulty - sensor cable broken or connection error - sensor scaling wrong. | Sensor defekt - Sensorkabel gebrochen oder Anschlussfehler - Sensor Skalierung falsch. | Capteur défectueux - câble du capteur cassé ou erreur de connexion - échelle du capteur incorrecte. | Sensore difettoso - cavo sensore interrotto o errore di collegamento - scala sensore errata. | Sensor defectuoso - cable del sensor roto o error de conexión - escala del sensor incorrecta. | Датчик неисправен - кабель датчика оборван или ошибка соединения - масштабирование датчика неверное. | 0 | 1 | MANUAL |  | 1904.13 | MANUAL | ACTIVE
E43 | Kompresör 2 Emiş basınç transmitter hata | C2 Suction Pressure Transmitter Fail | C2 Niederdruck Transmitter Fehler | Échec transmetteur pression aspiration C2 | Errore trasmettitore pressione aspirazione C2 | Fallo transmisor presión succión C2 | Сбой датчика давления всасывания C2 | Sensör arızalı - sensor kablo kopuk veya bağlantı hatası - sensör skala ayarı hatalı. | Sensor faulty - sensor cable broken or connection error - sensor scaling wrong. | Sensor defekt - Sensorkabel gebrochen oder Anschlussfehler - Sensor Skalierung falsch. | Capteur défectueux - câble du capteur cassé ou erreur de connexion - échelle du capteur incorrecte. | Sensore difettoso - cavo sensore interrotto o errore di collegamento - scala sensore errata. | Sensor defectuoso - cable del sensor roto o error de conexión - escala del sensor incorrecta. | Датчик неисправен - кабель датчика оборван или ошибка соединения - масштабирование датчика неверное. | 0 | 1 | MANUAL |  | 1904.14 | MANUAL | INACTIVE
E44 | Kompresör 2 basma basınc yüksek uyarı | C2 Discharge Pressure Warning | C2 Hochdruck Warnung | Avertissement pression refoulement élevée C2 | Avviso pressione scarico alta C2 | Advertencia presión descarga alta C2 | Предупреждение высокого давления нагнетания C2 | Sistem yüksek basınç alarmına girmesine 2 bar'dan az kalmış. Discharge pressure high Alarm maddesindeki noktaları kontrol ediniz. | System 2 bar below high pressure alarm threshold. Check Discharge Pressure High Alarm items. | System 2 bar unter Hochdruckalarm-Grenzwert. Prüfen Sie Hochdruckalarm Punkte. | Système 2 bar en dessous du seuil d'alarme haute pression. Vérifier les éléments de l'alarme pression refoulement. | Sistema 2 bar sotto la soglia di allarme alta pressione. Controllare gli elementi dell'allarme pressione scarico. | Sistema 2 bar por debajo del umbral de alarma de alta presión. Verifique los puntos de la alarma de presión de descarga. | Система на 2 бар ниже порога срабатывания высокого давления. Проверьте пункты сигнала высокого давления нагнетания. | 0 | 1 | AUTO |  | 1904.15 | AUTO | INACTIVE
E45 | Kompresör 2 emiş basınç düşük uyarı | C2 Suction Pressure Warning | C2 Niederdruck Saugalarm | Avertissement basse pression aspiration C2 | Avviso pressione aspirazione bassa C2 | Advertencia baja presión succión C2 | Предупреждение низкого давления всасывания C2 | Sistem emiş basınç düşük alarmına girmesine 0,5 bar'dan az kalmış. Suction pressure Low Alarm maddesindeki noktaları kontrol ediniz. | System 0.5 bar above low suction pressure alarm threshold. Check Suction Pressure Low Alarm items. | System 0,5 bar über Niederdruck-Saugalarm-Grenzwert. Prüfen Sie Niederdruck-Saugalarm Punkte. | Système 0,5 bar au-dessus du seuil d'alarme basse pression aspiration. Vérifier les éléments de l'alarme pression aspiration basse. | Sistema 0,5 bar sopra soglia allarme bassa pressione aspirazione. Controllare elementi allarme pressione aspirazione bassa. | Sistema 0,5 bar por encima del umbral de alarma de baja presión de succión. Verifique elementos alarma presión succión baja. | Система на 0,5 бар выше порога сигнала низкого давления всасывания. Проверьте элементы сигнала низкого давления всасывания. | 0 | 1 | AUTO |  | 1904.00 | AUTO | INACTIVE